1. 기전분야 검토 의견

가. 노을여가센터 부지내 신설 계획인 한전주(인입주)는 보도상 적정위치로       변경 설치하고, 한전주(인입주)에서 노을여가센터 수배전반으로 인입선로       (상시 및 예비 전선로)의 보도횡단 개소는 지중전선로공사에 의한 방법       으로 시행할 것

나. 지중인입전선로는 전기기술기준 및 판단기준 등 관련 기준 및 규정에        적합하게 설치하되 특히, 케이블표지시트 또는 보호판을 반드시 설치하고,       전선로의 완곡개소 합각도와 케이블의 곡률반경을 감안하여 시공할 것

다. 인입공사부분에 대하여 전기사업법 관련 공사계획(변경)신고 및 사용전       검사 등 대관업무는 시행사 부담으로 성실히 수행할 것

라. 정전대비 노을공원매점 공급용 발전기(5㎾이상) 1대를 추가 배치 바람      마. 정전을 수반하는 인입공사는 노을공원 캠핑장 운영(4월)을 감안하여        3월중으로 완료하기 바람

바. 인입공사중 매립되는 부분의 공정은 반드시 우리 사업소(시설과 기전팀)의        사전 확인을 반드시 받고 매립할 것

사. 공원시설의 정전을 수반하는 제반공사는 주간공사를 원칙으로 하며,         세부사항은 별도 협의를 받아 시행하기 바람.  끝.

2. 운영분야 협조 요청

- 산악문화센터 공사현장 가림막에 공공 디자인 게첨(노을공원주차장 측)

- 노을공원주차장에 설치된 공사현장 가설건축물은 공사현장으로 이전할 것

- 주차장 내 오수관로 신설설치에 따라 훼손된 주차구획선을 추가 복구할 것