상일동역 환기구 및 출입구이설 관련 검토의견

구 분	검 토 의 견
기계 검토의견	▢ 기계분야 - 환기구 이설(풍도 연장)에 따른 압력손실 증가 대해서 기존 송풍기 사용가능 여부에 대한 계산서(검토서)를 설계 단계에서 제출하여야 합니다 - 이설되는 환기구의 면풍속 기준(지면형:3.5m/s 이하, 탑형:7m/s이하)에 부합하는지의 여부에 대한 검토서를 설계 단계에서 제출하여야 합니다 - 환기구는 화재 시 제연 및 평상 시 공조를 위한 필수 설비로 공사 진행 중에 기능을 유지할 수 있어야 합니다 - 환기구 이설 공사 중 비산 먼지가 터널 및 역사 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 설계에 반영되어야 합니다 - 환기구 그레이팅 점검문 쇄정장치는 서울교통공사에서 사용 중인 쇄정장치를 반영하여야 합니다 - 환기구 출입시설은 수직사다리가 아닌 원형계단 등의 형태를 반영하여야 합니다 - 환기구 이설에 의해 주거지역과 근접하게 되어 소음 및 배출 공기에 대한 민원이 우려되는바 관련 대책을 제시하여야 합니다 - 외부출입구에 에스컬레이터를 신설할 경우 가능한 피난계단을 확보해야 합니다. - 신설되는 에스컬레이터의 하부에 간이집수정을 설치할 경우 펌프의 점검 보수가 용이한 구조여야 합니다. - 신설되는 승강설비는 교통공사의 표준에 맞추어 자동제어 설비를 구성해야합니다.(IOT장치 포함) - 신설되는 엘리베이터의 승강로 최상부에는 독립된 화재구역의 감지기를 설치해야 합니다.(NFSC 203 제4조)

※ 관련문의 : 기계처 조동국(02-6311-9842)