검 토 의 견 서

분 야	검 토 의 견	비고
토목분야	1) 남성역 1번 출입구 E/S 기계실 집수정에서 정거장 이중 벽체내로 구배 조정하여 배관 연결하고, 곡관으로 꺽어서 배수로까지 연장하기 바람(2번 출입구 배수관 연결 참조). - 규격 : 150mm, 2개소(강관) 2) 남성역 2번 출입구 E/S 기계실 집수정에서 정거장 이중 벽체내 연결되는 배관은 1개소에서 2개소로 시공 바람 ※ 공사중에서는 외부 유입방지를 위해 배관은 폐쇄 바람. (#1, #2번 출입구 동일 사항임) 3) 출입구 2번 차수벽과 가설 받침 위치가 동일 하니 재검토 바라며, 철거 순서도 작성 후 제출 바람. - 가설 받침빔 설치 순서 포함 4) 기존 구조물 보강도(1) 용어 수정 바람. - 외부출입구 차수벽 → 마감벽 - 마감벽 방수 누락되었으니 도면에 표기 바람(겹이음 포함) 5) 기계식 차수문 도면 제출 바람. 6) 장비투입구 철거 순서도 수정 바람. - 장비 투입구 상부 슬라브 철거 전 외수 유입 방지시설 설치 바람(변전실내 외수 유입시 열차운행 중지) 7) 장비투입구 상부 슬라브(신설) 방수 계획도 제출 ※관련문의 : 토목처 김해성 과장(02-6311-9885)
건축분야	1) E/S하부 바닥마감재 변경 요청(테라죠 -> 화강석 버너마감) : 승객 전도사고 등 안전사고 예방 2) 벽 마감재 변경 요청(자기질타일200*200 -> 석재마감 또는 금속마감) : 타일 마감재 탈락 등 유지관리 문제 예방 ※관련문의 : 건축처 심지환 주임(02-6311-9905)
전기분야	1) 전기분야 1번 항목에 대한 조치내용 검토 요청 2) 제출된 최종성과품(설계도)에 조치계획이 미반영됨 3) 사업시행 전 조치계획서 반영예정 항목이 반영된 시공도면을 제출 및 협의시행 요청. ※관련문의 : 전기처 이동규 차장(02-6311-9743)

□ 보완사항(설계도서)

□ 특별사항(공사 착공전까지 보완사항)

1. 착공 전까지 공사세부계획서 제출(2부)

- 철도보호지구행위신고서 제출 바람(붙임 양식 참조)

- 비상연락 체계도 작성 후 제출(붙임 양식 참조)

- 철도보호지구 안전관리계획서(붙임 작성기준 참조)

- 계측계획서

․ 계측계획서 상에 각 계측기기의 Spec을 구체적으로 제시하고, 계측빈도 및 계측 관리기준치를 상세 명시 바람(계측전문업체 시행)

․ 계측관리 체크리스트 제출 바람

- 안전점검계획서

․ 공사 전, 중, 후 지하철 7호선 구조물 상태에 대한 안전점검(안전진단전문기관)을 우리공사 직원 입회하에 실시토록 계획수립 및 결과 보고서(2부)(CD포함) 제출요함

□ 일반 준수사항

1. 해당 공사는 공사 시행자 및 건설사업관리자, 시공사 책임하에 책임공사 시행 바람.

2. 발파금지(단, 발파 시 사전협의).

3. 착공 전 시공사, 설계사 등은 우리공사(토목2사업소 ☎02-6311-3836, 이수토목관리소 ☎02-6311-7657)에서 주관하는 안전교육에 참석하여 도시철도 시설물 보호를 위한 각종 안전관리 사항을 숙지하고 교육내용을 해당 일일작업 전 작업원에게 철저히 교육시키고 기록․유지 바람.

4. 공사 완료(지하 되메우기 완료) 15일전 시행자(시공사 등)는 우리공사(토목2사업소)에 공사완료 예정임을 사전통보(유선 또는 서면)하고 우리공사 직원의 완료 전 현장점검 시 적극 협조 바람.

5. 제출된 설계서 및 각종 조건을 준수하고 착공 후에도 도시철도공사의 보완 요구 사항이 있을 시 우선 보완 후 공사 시행바람.

6. 추가굴착, 흙막이공, 지반보강, 건축규모 및 구조변경 등 당초 우리공사와 협의한 설계, 굴착공법, 공사규모 외의 설계변경 시 우리공사와 필히 재협의 바람.

7. 지하철 측 흙막이 시설 및 CIP 등 시공 시 소음, 진동 등으로 인한 지하철 구조물에 유해영향이 발생하지 않도록 주의시공(저진동, 저소음) 바람.

8. 동 굴토공사가 지하철 7호선 환기구 구조물과 인접하여 굴착되는 점을 감안, 굴토 중 지하철 측 지하수가 유출될 경우 즉시 보완 조치(그라우팅 등) 후 공사재개 바람.(우리공사 토목2사업소와 협의)

9. 계측 전문업체에 의한 정기적인 계측, 분석, 관리를 통해 이상 징후 시 즉시 조치하고 계측결과를 우리공사(토목2사업소)에 주간 및 월간단위로 제출하고 공사완료 시 계측 종합보고서(2부) 제출 바람.

- 자동화 계측기 설치 시 누전차단기 설치, 전기공급방식 등 세부사항에 대하여 우리공사 이수전기관리소(02-6311-7651) 전기담당과 협의 후 시행바람.

10. 심야시간 지하철 내부 작업 시는 우리공사 “인접굴착공사 업무지원비 징수 시행계획”에 의거 업무지원비를 부과 시행하고 있으므로 동 공사와 관련 지하철 내부 측량, 계측기 설치 및 철거, 구조물 외관조사(안전점검) 등을 실시할 경우 업무지원비용을 납부하여야 함(세부사항 문의 토목2사업소)

11. 공사 중 지하철 시설물 이상 발생(우려) 시 즉시 우리공사(토목2사업소, 붙임 비상연락망 체계도 참조) 및 허가 감독기관에 통보와 동시에 선안전 조치 후 원인분석 및 대책 수립 하여 우리공사와 협의 후 시설물 원상복구 및 공사재개 바람.

12. 공사 착공시 사전 도시철도 인접구간 공사장 휀스 내벽에 도시철도 안전확보를 위한 도시철도 관련 상관관계 도면, 준수사항, 연락처 등이 명기된 안내간판(가로 1.2m ×세로0.9m) 제작, 설치 바람.(세부사항은 우리공사 토목2사업소와 협의 시행)

13. 착공 전 비상연락체계( 시공사, 계측업체 등) 수립 제출 바람.

14. 우리공사 직원의 인접굴착공사 관리업무 수행을 위한 현장점검 및 설계자료 열람, 자료요구 등 공사 관련 업무협조 요구 시 적극 협조바람.

15. 위 건물의 건축허가 협의조건에 명기되지 않은 사항은 공사시방서 준수바람.

■철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무 지침 [별지 제1호서식] <개정 2014. . .>
철도보호지구에서의 행위신고서
접수번호		접수일				발급일		처리기간	30일
신 고 인	성 명						생년월일
	기관명						대표자
	주 소						법인등록번호
신고사항	행위위치
	행위목적
	공사기간
	착공예정일						준공예정일
	시공사(상호명) 전화번호 현장관리자(성명) 전화번호
「철도안전법」제45조 및 같은 법 시행령 제46조에 따라 철도보호지구에서의 행위를 신고합니다.
년 월 일
신청인					(서명 또는 인)
서울교통공사 사장			귀하
첨부서류	[ ] 1. 건축허가 신청서 또는 실시계획승인 신청서(해당시) 2. 설계도(해당시) [ ] 배치도(철도와 공사예정지 상황을 표현한 도면) [ ] 평면도(설치시설을 표현한 도면) [ ] 철도와 시설물 사이의 표고차가 표시된 종,횡단면도(해당시) [ ] 우수 및 오․폐수 배출 계획 (해당시) [ ] 3. 안전계획서(제5조제1항제3호에 해당하는 경우) - 별표 3에 따라 작성
유의사항
1. 공사 또는 시설을 설치하는 장소(대지)를 도로명(번지)까지 기입합니다. 2. 구체적으로 기재 (기입예 ☞ 단독주택 신축, 제2종 근린생활시설 신축 등) 3. 시공사의 상호와 전화번호, 현장관리자의 성명과 전화번호 기재. 4. 제출서류에 표시합니다. (기입예 ☞ [ √ ] 1. 건축허가신청서)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

붙 임

○ 인접굴착공사 비상연락체계도

									서울교통공사
		본 사								제2종합관제센터							관련기관 구청 : 00구청 (02-000-0000) 소방서 : 00소방서 (02-000-0000)
		(토목처)
		02-6311-9985								02-6311-7005
		토목2사업소
		02-6311-3836
		이수토목관리소								인접역사
										(남성역)
		02-6311-7657								02-6311-7370~1
								신 고 인
		공사 중 지하철 관련 긴급상황 발생(우려)시 철도보호지구 관리자에게 연락하여 사실을 알리고, 안전조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.
								담 당 자 연 락 처
		철도보호지구관리자							관제업무 종사자								신 고 인
		서울교통공사
		토목2사업소							제2종합관제센터 02-6311-7005								0 0 0 연락처:02-000-0000
		02-6311-3836
		이수토목관리소															시공사 (00주식회사) 현장대리인 : *************
		02-6311-7657

[별표 3]               철도보호지구 안전관리계획서 작성기준

주요내용	세부내용	비고
가. 공사의 개요	- 공사현장 위치도
	- 공사개요
	- 공정표
나. 안전관리조직	- 안전관리 조직	안전관리자, 안전보건총괄책임자, 분야별안전관리책임자, 안전관리담당자 배치 및 업무분장
다. 철도보호지구내 공정별 안전점검 계획	- 자체점검	일일, 주간, 월간, 연간 안전점검표 및 자체안전점검계획
	- 특별점검
	- 정밀안전점검
라. 철도보호지구내 공사장 주변 안전 안전관리계획	- 공사중 인접매설물 방호	위험발생 우려개소
	- 인접 시설물보호
	- 공사알림판 설치(열차접근 방향 200m와 500m지점)	철도에 직접 접촉하여 철도안전에 직접영향을 줄 수 있는 작업에 해당할 경우
마. 안전교육계획	- 안전교육 계획표
	- 교육종류, 내용
	- 교육(기록)관리 사항
바. 비상시 긴급조치 계획	- 비상연락망
	- 비상동원조직
	- 응급조치 및 복구계획
사. 열차운행선 지장 공사 안전관리 계획	- 운행선 안전관리원 배치	해당시 작성
	- 열차운행선 보호대책
	- 열차운행선 지장공사 계획수립
	- 차단공사 협의를 위한 업무담당자 지정
아. 철도보호지구내 취약개소 안전관리	- 취약개소 지정 및 등록 관리
자. 위험공종 안전관리	- 굴착, 발파, 성토, 절토 공사 안전관리	해당시 작성
차. 가시설물 안전관리 계획	- 안전설계 검토서 - 가시설 변위측정계획	해당시 작성
카. 대형 건설장비 안전관리	- 작업반경의 철도침범 방지계획	해당시 작성
	- 투입장비의 적정성 검토서
	- 관련법에 의한 점검계획
	- 장비운전원, 교육계획
	- 장비 신호수 배치계획
타. 사고보고 및 처리계획	- 사고보고 계획	- 사고발생 즉시 초기보고 계획 - 사상자 구호등 응급조치
	- 응급조치 및 대응교육