돈 쓰는 폐기물 처리에서 돈 되는 자원을

【 물재생시설과 】

연 번	59		제안분야			예산절감				제안자			박 철 호
제안요지	○ 음식폐기물 처리시 발생되는 음폐수에 포함된 동․식물성 유분을 제거하기 위한 유수 분리장치설치로 음폐수 배출수질을 개선하여 음폐수 처리비를 줄이고, 추출된 유분은 매각하여 수입 증대하는 근거로 민간사업자 시설투자유치로 추진하여 예산절감
실태 및 상황 (관련규정, 타기관 유사 실행사례 포함)	○ 그간 해양배출로 처리해오던 음폐수가 2006년 음폐수 해양투기금지「런던협약 ’96의정서」발효로 2013년 1월 1일부터 해양배출 전면 금지로 육상처리되고 있음 ○ 현재 서울시 음식폐기물 3,070톤/일 처리시 발생되는 음폐수는 1,800톤/일로 수도권매립지(300톤), 음식폐기물공공처리시설 자체처리(400톤), 민간위탁(200톤) 처리되고 있으며, 나머지 900톤/일은 서울시 물재생센터(중랑, 난지, 서남)에서 하수처리와 연계하여 처리하고 있음 ○ 물재생센터에서 음폐수 처리시 음폐수에 포함된 고농도의 유분(油分)이 (약3～4%) 펌프와 배관등에 응고․고착되어 배관청소, 약품사용량 및 슬러지발생량 증가로 하수처리 비용이 증가되는 실정임 ○ 현재 음식폐기물 공공처리시설에서 처리되는 음폐수는 별도의 유분을 분리하지 않고 처리되고 있으며, 민간업체에서는 음폐수에 부숙재를 첨가하여 발효시키는 과정에서 발생되는 자체 열로 수분을 증발 시킨 후 퇴비로 활용하고 있음
소관부서 검토의견	창의성				재정기여도				실현가능성					법령적합여부
	양호	보통		미흡	양호		보통	미흡	양호		보통	미흡		양호	보통	미흡
	■	□		□	■		□	□	■		□	□		■	□	□
	○ 경제성 검토 - 음식폐기물 처리시 발생되는 음폐수는 BOD기준 100,000ppm을 60,000ppm으로 개선하여 톤당 처리비가 50,000원/톤을 30,000원/톤으로 절감할 수 있음 (BOD기준 10,000ppm당 약5,000원/톤 소요) - 음폐수에 포함된 유분(약3%) 제거시 BOD기준 약 40%가 감량되므로 자치구에서는 음폐수처리시 소요되는 반입수수료에 대한 부담이 줄어 예산절감 효과가 있다고 판단됨 - 또한 추출된 유분은 정제 과정을 거쳐 바이오오일 및 화학제품 생산에 사용됨으로 유분 판매로 인한 수익이 증대될 것으로 판단됨 ○ 기술적 검토 - 유분 추출 방법은 비교적 간단하고 실현가능성이 높은 것으로 판단되나, 유분 추출시 저장탱크 가열방식은 간접가열(열교환방식)으로 자체시설에서 발생되는 폐열을 이용하게 되어 있는데 목표한 유분추출 온도에 도달할 수 있는 충분한 열량이 되는가에 대해서는 좀더 검토가 필요하며 - 2차 처리(이물질제거)로 유분의 질을 상승시켜 판매가격을 높일수 있을 것임

소관부서 검토의견	○ 검토결과 음폐수내 유분은 하수처리운영에 많은 지장을 초래 하고 있어 반드시 제거되어야 하는 사안이므로 ○ 따라서 본 제안은 창의성이 있고, 경제적인 측면에서도 실익이 있으며, 음식물처리장내에 일부 보완하는 시설로서 법적규제에 저촉되는 바 없고, 민원 등 별다른 리스크도 없을 것으로 판단되어 실현가능성이 높은 것으로 사료됨

팀 명	구 분	성 명	사무실 번호
물재생기전팀	팀장	강 재 천	2133-3837
물재생기전팀	주무관	임 두 선	2133-3840