검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	숭실대학교 숭덕관 신축사업	동작구 상도동 511번지 일원	규모 : 지하2층/지상6층, 1개동, 연면적 9,474.02㎡ 용 도 : 교육연구시설	환경정책과 -14305 (’15.08.17.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

및

재이용

○ 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따라 사업 구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사업의 인·허가전 서울시(물관리정책과)에 사전협의하여야 함(환경보전방안검토서에 포함된 저영향개발 관련 자료를 수정▪보완하여 조례의 별지 양식으로 작성 제출 요망)

※ 서울특별시 빗물관리 기본계획(보완, 2013) 및 가이드라인(2013) 등 참조

(서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실)

- 개발구역내에서 빗물이 최대한 집수, 저장되어 강우시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 아래 빗물 분담량을 적용하여 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장, 빗물이용시설 등 시설 설치

※ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행

※ 투수포장재는 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

[빗물 분담량]

구 분	공공․교육	공원․녹지	교통․기반	민간(대규모)	민간(소규모)	비 고
빗물분담량 (mm/hr)	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

- 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류․침투가 이루어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)

○ 물의 재이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 제10조제1항제2호(건축면적 1만제곱미터 이상 공동주택), 3호(건축면적 5천제곱미터 이상 학교)에 해당하는 경우 빗물이용시설을 설치·운영하여야 하며, 설치 완료 신고서를 소재지관할 구청장에게 신고 할 것.

토양

○ 공사중 오염된 토양이 발견될 경우 토양환경보전법 제10조의4  규정에 따라 토양정화 조치할 것