검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	숭실대학교 숭덕관 신축사업 환경보전방안검토서(보완)	동작구 상도동 511번지 일원	규모 : 지하2층/지상6층, 1개동, 연면적 9,474.02㎡ 용 도 : 교육연구시설	환경정책과 -17059 (’15.10.5.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○ 보완 요청 내용 [환경보전방안검토서(보완)-2.3 수질(P.56 빗물관리설 종류별 상세도면)] - 투수블록 포장 상세도면 투수기층 상·하부에 투수시트 반드시 설치 - 투수기층은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 제시된 입도기준을 만족하도록 설치(마사토는 투수기층재로 부적합함) - 인공지반 투수블록 포장상세도 재검토 필요