검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
건축허가 신청에 따른 업무 협의	마곡지구 산업시설용지 D23-3 (예정지번:마곡동 790-2)	- 대지면적 : 1,269.0㎡ - 건축면적 : 691.64㎡ - 연면적 : 6,380.71㎡ - 주용도 : 교육연구시설 - 규모 : 1동 지상6층 지하3층	강서구 건축과 -2122 (15.01.21.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련하여, 인터넷 건축행정 종합정보 시스템으로 작성하여 제출한 도서(붙임 2)와 같이 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하되,

※ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행

※ 투수포장재는 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류․침투가 이루어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)

○ 자치구에서는 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 빗물관리시설 설치결과(붙임3)를 통보하여 주시기 바람.

물재이용

○ 하수처리수 재처리수 사용

- 기협의한 재처리수 사용계획(지하3층~지상6층 화장실 간접급수, 탱크용량 64.625톤)을 설계도면에 반영하여 적정하게 설치하고, 재처리수를 공급받고자 하는 일정에 맞춰 재처리수의 사용 신청서(붙임4)를 시장에게 접수하기 바람.

※ 오접합·오사용 및 오음용 대책

- 재처리수 배관의 색은 상·하수관망과의 오접을 피하고 타 용도의 배관 등과       구별될 수 있도록 보라색의 배관을 사용하거나 색칠(보라색)을 하여야 한다.   - 관말 및 매 30m 거리마다 별도로 “하수처리수(온배수) 재처리수 배관”이란      문구를 흑색으로 표기하여야 한다

- 관로 매설 후 관 상단 또는 약 30cm매립 후 보라색 관로표시 띠를 관로방향      으로 설치하여도 무방하다

- 디자인, 색깔 등을 일반 수전과 다르게 재처리수임을 쉽게 구별할 수 있도록      표지판을 인쇄하여 설치하여야 한다.

- 밸브류, 박스 뚜껑에도 재처리수임을 명시하여야 한다.

수  질

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제53조 및 동법 시행령 제72조 규정의 비점오염원의 설치신고 대상 사업장은 아니나 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요