검 토 의 견 서

○ 협의노선 : 올림픽대로 성수대교 남단

○ 협의대상 : 수도권광역급행철도 A노선 6공구 환기구 작업장 차로신설

구분	검토의견
부속시설물 분야 서울시설공단 도로관리처 옥현빈 2290-6269	○ 수도권광역급행철도 A노선 6공구 본선 환기구 작업장 진입부에 대해 「공사차량 진출입로」임을 명시하여, 일반 차량이 진입하지 않도록 관리 철저 ○ 공사차량 진출입시 신호수 배치 및 공사시간 종료시 공사장 입구 폐쇄 등 다른 차량이 안전하게 주행할 수 있도록 공사장 관리 철저 ○ 본 공사로 발생되는 포장, 도로부속시설물, 녹지대 등의 훼손시 원상 복구를 원칙으로 시행하고 원상복구 전 서울시설공단과 협의 후 시행 ○ 공사차량의 적재함 관리 및 공사장 철저로 도로상 토사, 돌 등 낙하물이 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시고 이로 인한 도로 청소 및 사고 대응 등은 공사 발주처에서 조치 ○ 공사로 인한 민원발생시 적극적으로 대처하여 주시기 바람. ○ 기타 공사로 인한 모든 민·형사상 책임은 공사발주처에 있으며, 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바람. ○ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제작업 시 당일(통제 및 해제시점), 사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생 시(주·야간 24시) 전용도로 종합상황실(2290-6112~3)로 반드시 연락 후 작업 요함. ⇒ 교통정보제공(VMS등) 및 민원 대응에 활용
포장 분야 서울시설공단 도로관리처 김슬지 2290-6475	○ 공사차량의 잦은 출입이 예상되며 공사용 가도 설치시(1개 차로 신설) 기존 포장도로와의 단차 발생 등 도로 위해 요소가 발생이 되지 않도록 내구성이 우수한 포장재 이용 등으로 조치 요망 ○ 1개차로 신설 후 해당 구간에서 포트홀, 소성변형 등 포장파손으로 인한 민원이 발생하지 않도록 포장관리 철저 ○ 포장 파손 발생시 해당 공사의 시공사에서 복구 시행 및 배상민원 발생시 민원 처리 요망 ※ 공사차량의 잦은 통행에 따른 포장파손을 고려, 신설되는 가도(1차로) 및 신설된 가도에 접한 램프부분을 포함
조경 분야 서울시설공단 도로환경처 박병주 2290-6307	○ 환기구, 램프신설에 따른 녹지대 훼손 최소화 ○ 시설물 설치시 기존에 식재된 수목은 주변으로 이식을 원칙으로 하며 이식이 어려운 경우 보상식재 실시 ○ 환기구 설치시 미관개선을 위한 차폐식재 검토 ○ 작업 후 식재면 정리 및 마무리 철저
기전 분야 서울시설공단 도로시설처 이유종 2290-6565	○ 가로등 이설 없이 안전휀스의 설치 구간을 재조정하는 방안 검토요함. ○ 불가피하게 이설시 가로등 이설분에 대한 노면휘도, 균제도 등은 국토부 도로조명시설 설치 및 관리지침에 의거 도로조명의 휘도 기준의 적정여부를 시뮬레이션 등을 통해 종합적으로 검토 요함. ○ 이설에 따라 연장되는 전선관, 케이블 등은 안전사고 예방을 위해 반드시 지중 매설로 설치될 수 있도록 검토요함. ○ 가로등 이설시 변경도면 등 설계서에 작성하여 별도 협의요함. ○ 공사기간 동안 임시조명등 유지관리 및 사용전기는 별도 수전을 받아 운영 (명의변경 or 해지 신규수전 신청 등) ※ 단, 불가피한 경우 서울시설공단 담당자와 협의 ○ 저촉가로등 이설 진행 전 세부적인 시공계획 등 전반적인 사항을 서울시설공단 담당자와 현장검토 후 입회하에 진행 ○ 공사기간 동안 구간 내 부점등 및 사고주 등 발생시 즉시 조치 ○ 공사기간동안 임시 조명등 운영 시 전선케이블은 안전사고 예방을 위해 반드시 지중 매설 ○ 해당 사업(공사)구간 가로등 배관, 배선이 지하에 매설되어 있으니 훼손, 단선 및 당김 등이 발생되지 않도록 시행 ○ 이러한 사고 발생 시 당일 야간에 구간 부점등이 발생하지 않도록 신속히 원상 복구하여 주시고, 원상복구 시 전선로는 가로등과 가로등간 접속점 없도록 신규 전선로로 설치 ○ 공사구간 굴착, 발파 등 작업시행 시 서울시설공단 담당자와 협의 및 입회하여 시행 ○ 공사 변경사항 및 추가사항 발생 시 서울시설공단 담당자와 추가 협의 및 입회하에 진행 ○ 가로등 신설 복구에 대한 세부사항은 추후 전기업체 계약완료 후 반드시 서울시설공단 담당자와 별도 협의하여 진행