- 서부간선도로 민간투자사업(2공구) -

가로등 이설에 따른 검토의견

1. 서부간선도로 민간투자사업 2공구』공사로 해당구간에 저촉

되는 서부간선도로 상 가로등 철거(고재)후 임시 조명등을 설치하여

공사기간 동안 귀 시행청에서 시설물 유지관리 및 사용전기

는 별도 수전을 받아 운영하여 주시고,

2. 공사구간 저촉 가로등 수량 기준은 평면분할에 의한 산출이 아닌

해당 가로등 회로에 연결되어 있는 단위(분전반)으로 산출하여

임시 조명등 운영 및 가로등 복구 시 반영하여 주시고,

3. 추후 임시도로가 폐쇄되고 가로등 원상복구 시 서울시 방침에 의거

LED 가로등으로 신설해 주시고 해당 복구 공사기간 동안에도 적정

휘도를 확보할 수 있게 임시 가로등을 반드시 설치하시고 전선케이블

은 반드시 지중 매설하시기 바랍니다.

4. 해당 사업(공사)구간 가로등 배관, 배선이 지하에 매설되어 있으니

훼손, 단선 및 당김 등이 발생되지 않도록 시행하여 주시고,

5. 이러한 사고 발생 시 당일 야간에 구간 부점등이 발생하지 않도록

신속히 원상 복구하여 주시고, 원상복구 시 전선로는 가로등과 가로등

간 접속점 없도록 신규 전선로로 설치하여 주시기 바랍니다.

6. 가로등 복구(LED 조명설계 시 조명등 재배열)로 인하여 변경되는

가로등 표찰은 순서에 맞게 전체적으로 재정비하여 주시고, 도로횡단

선로 신설시 반드시 맨홀을 사용하여 유지보수에 용이하도록 조치하여

주시기 바랍니다

7. 등주차단기 설치 시 방수형 차단기함을 설치하여 우기대비 안전사고

발생을 예방 할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

8. 기초크기 등 기타사항은 서울시 도로기전시설 설치 및 유지관리 지침

을 준용하여 주시고 전선굵기는 전압강하 4% 이내로 산정하여 주시기

바랍니다.

9. 공사구간 굴착, 발파 등 작업시행 시 서울시설공단 담당자와 협의 및

입회하여 시행하여 주시기 바랍니다.