【 지장물 이설 검토의견서 】

구 분	검 토 의 견	비 고
시설분야	▢ 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 (지장물 이설 협의) ▹ 본 공사와 관련되어 철거예정인 가드레일(SW가드레일,SB-5등급)은 철거(후) 사업완료까지 귀 사업장에서 관리하여 주시고, 본 공사 병행하여 규정에 맞는 가드레일 등급 제품 설치 요망 ※ 국토교통부-도로안전시설 설치 및 관리지침 『차량방호 안전시설 편』 - 가드레일 형식 선정 및 등급 규정 등 ▹ 가드레일 철거와 병행하여 설치되는 교통안전시설물(운전자 안전 인지성 향상)에 대해서 적극적으로 검토 후 설치 요망 ▹ 실제 본 공사 착공부터 종료까지 본 공단에서 관리하는 자동차전용도로를 점용 시 공정별로 시행 전 협의를 요망하며, 우리공단 상황실에도 공사시행 직전 연락 요망. ▹ 공사와 관련된 공사안내 간판은 “市도로점용 공사장 교통소통 대책에 관한조례”를 참조하여 현행보다 개선 설치 검토 요망.	도로관리처 박상엽 02-2290- 6268
기전분야	▢ 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 (지장물 이설 협의) ▹『올림픽대로 서울교 진출램프공사』와 관련 해당구간에 저촉되는 올림픽대로 상 가로등을 철거(상태에 따라 고재)후 임시조명등을 설치하여 공사기간 내 운영하여 주시고, 추후 복구 시 LED(150W) 광원 가로등으로 신설하여 주시고, 임시조명등 설치 및 복구 신설시 이설 위치 및 등주배열은 『서울시 도로기전시설 설치 및 유지관리 지침』 기준에 부합하는 자동차전용도로(R2,M2) 기준휘도 1.5㏅/㎡이상, 종합균제도 0.4이상 차선측균제도 0.7이상에 부합하도록 지정하여 주십시오. ▹ 저촉 가로등 40본 이설 진행 전 전기공사업체 계약이 체결 시 시공 전 세부적인 시공계획 등 전반적인 사항을 서울시설공단 담당자와 현장검토 후 입회하에 진행하여 주시기 바랍니다. ▹ 공사구간 내 철거되는 가로등은 공사기간 동안 별도 수전하여 기존 가로등에 영향을 받지 않도록 시행하여 주시고, 공사기간 동안 구간 내 부점등 및 사고주 등 발생 시 즉시 조치하여 주시기 바랍니다. ▹ 공사기간동안 임시 조명등 운영 시 전선케이블은 안전사고 예방을 위해 반드시 지중 매설하시기 바랍니다. ▹ 해당 사업(공사)구간 가로등 배관, 배선이 지하에 매설되어 있으니 훼손, 단선 및 당김 등이 발생되지 않도록 시행하여 주시고, ▹ 이러한 사고 발생 시 당일 야간에 구간 부점등이 발생하지 않도록 신속히 원상 복구하여 주시고, 원상복구 시 전선로는 가로등과 가로등 간 접속점 없도록 신규 전선로로 설치하여 주시기 바랍니다. ▹ 공사구간 굴착, 발파 등 작업시행 시 서울시설공단 담당자와 협의 및 입회하여 시행하여 주시기 바랍니다. ▹ 가로등 신설 복구에 대한 세부사항은 추후 전기업체 계약완료 후 반드시 별도 협의를 진행하여 주시기 바랍니다.	도로시설처 기전팀 최영록 02-2290- 6565

구 분	검 토 의 견	비 고
녹지분야	▢ 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 (지장물 이설 협의) ▹ 올림픽대로 ∼ 여의도간 진입램프 설치공사에 따른 지장수목 검토의견 - 공사구간에 지장수목(이식) 및 공사부지 경계(측량) 표시 - 수목이식(복구)시 조경식재 면허소지업체 시행 - 지장수목 이식 및 제거시 공단(도로시설과)과 협의하여 시행 하고, 공단 지장소에 정식 · 서울시 가로수 조성 및 관리 조례 참고(제3장 가로수 관리) → 흉고직경(B)25cm 이상의 대경목·병해충피해목·노쇠목 등 이식후 활착이 어렵다고 판단되는 수목 → 이식함으로써 나무모양이 많이 훼손되어 가로수로서의 가치를 상실할 우려가 있는 수목 - 수목 이식, 제거 작업시 사전 홍보하여 민원발생 최소화 - 수목 훼손 및 고사목 발생시 신규식재 시행 (이식수목 고사시 동일수종 및 동일규격 식재) - 작업시 비산먼지가 발생하지 않도록 조치하고, 실착공시에는 교통 및 안전조치(도로점용 등) 후 시행 - 지중매설물 확인을 위한 시험굴착 후 공사 시행하고, 훼손시 원상복구 철저 - 공사에 따른 복구 또는 신규식재는 공단(조경시설과, 도로시설과)과 협의 ▹ 공사완료 전 합동점검 및 공사현장 뒷정리 철저 ▹ 공사완료 후 공단에 인수인계 이행철저(준공도면)	도로환경처 박성수 02-2290- 6493
기 타	▢ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제 작업시, 당일(통제 및 해제시점), 사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생시(주야간 24시) 자동차전용도로 상황실 (2290-6112~3)로 반드시 연락(후) 작업 요함. ➟ 교통정보제공(VMS등) 및 민원대응에 활용	도로교통본부 상황실 2290 -6112∼3