검  토  의  견  서

○ 안건명 : 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 실시설계

○ 분  야 : 건축분야

검 토 의 견	비 고
○ 도면번호 A-009 - 1, 2, 3/A-008 연결 도면이 다르므로 삭제 ○ 도면번호 A-212 - 소화약제실, 근무자 휴게실 F.L, S.L 표기 - 소화약제실과 근무자 휴게실의 부분확대 단면도로 상세하게 표현 ○ 도면번호 A-212 - 전기실 천정고 3,500 → 4,500 높게 한 사유 및 적정 높이 재검토 - 전기실 천정 마감재(무석면흡음텍스)는 삭제 검토 ○ 도면번호 A-222 - 운영자사무실 부분확대 단면도-1, 방풍실 마감재료 화강석 물갈기로 표기 ○ 도면번호 A-223 - 전기실 부분확대 평면도-1 스틸그레이팅 표시하고 스틸그레이팅 토목공사 표기 - 전기실 부분확대 단면도-1 CH : 4,000 수치 연결선 수정 ○ 도면번호 A-223 - 창호 THK 18 칼라복층유리 → THK24 로이복층유리로 변경 사유와 관련 규정 검토 ○ 도면번호 A-224-2 - 외벽마감재 메탈판넬 THK 50 → THK 75로 변경 사유와 관련 규정 검토 ○ 도면번호 A-231 - 지상1층 샤워실, 화장실 확대평면도(변경) 샤워실 부분 slope 표기 ○ 도면번호 A-235 - 전기실 CH 3,500 수정 ○ 도면번호 AS-205 - Y3열 골조입면도 토목공사부분 해치 표시하여 구분 ○ 내역서, 1.2.6 타일공사 - 타일공사 석재타일의 사이즈가 내역서와 도면 A-202과 상이하니 일치 바람

2014년  7월   4일

작성자 :  김희태 (서명)