검토의견서

○ 안건명 : 서남물재생센터 시설현대화 총인처리시설 실시설계

○ 분  야 : 건축분야

검 토 의 견	비 고
○ 도면 전체적으로 축척 검토 ○ 도면번호 AU-007 - KEY PLAN에서 총인처리시설부분 해치 표시 ○ 도면번호 AW-010-1 - 전기실 평면도에서 장비반입구 표시 ○ 도면번호 AW-010-1 - 전기실 단면도에서 상부 채광창 표시 ○ 전기실 장비반입 문제 재검토 ○ 전기실 침수방지 대책 재검토 ○ 지붕 탑라이트 폴리카보네이트는 2중 단열구조로 재검토 ○ 지붕 탑라이트 구성 및 프레임 재검토 ○ 전기실 지반과 접하는 벽체 결로방지 대책 강구 ○ 전기실 내부 환기 및 습․온도 재검토 ○ 그릴창 방충망 설치 검토(투과율 재고)

2014년  8월  27일

작성자 : 현승주  (서명)