검  토  의  견  서

❏ 사 업 명 : 안암1주택재건축정비사업

❏ 위    치 : 성북구 안암동3가 136-1번지 일대

❏ 구역면적 : 1.6ha

항 목	검 토 의 견	비 고
안암1주택재건축정비사업에 따른 검토의견	1. 건축물의 모든 출입구까지 소방차량 진입 가능한 통로 설치해 주시기 바랍니다. 2. 15층(44.41m) 초과하는 건축물은 도로 폭 5.2m 이상 확보해 주시기 바랍니다. 3. 장애물로부터 도로너비는 3m 이상 확보해 주시기 바랍니다. (진입도로 중앙에 장애물 설치 시) 4. 문주 및 필로티의 높이는 4.5m 이상 확보해 주시기 바랍니다. 5. 건축물 높이에 따라 5.95m(9층 이하) ~ 13.76m(19층 이상) 이격거리 확보해 주시기 바랍니다. 6. ‘소방차전용’ 주차구획선은 가로 6m, 세로 15m 공간 확보해 주시기 바랍니다. 7. 고가사다리차 등 소방활동을 할 수 있는 도로 경사 5° 이하 임을 감안하여 주시기 바랍니다. 8. 공동주택 내 대피공간은 소방차량이(고가사다리차 등) 접근이 가능한 위치이어야 하고 현관과 반대방향 이며, 거실에서 바로 진입 가능한 위치에 설치해 주시기 바랍니다. 9. 구역지정 예정지내 현재 설치되어있는 소방용수시설 및 비상소화장치에 대한 이전 계획 등은 건축공사시행 이전에 우리소방서 소관부서(재난관리과 02-921-6119)에 협의하도록 지도하여 주시기 바랍니다.

2015. 05. 12.