검토 의견서

검토건명	일체형 급속공기밸브(D200,D150)설치 실정보고 건
공 사 명	자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사
구 분	1. 자체의견 제시사항 2. 발주청 요구사항 3. 시공사 제출사항
검토 기간	2016. 10. 13 ∼ 2016. 10. 14	검토자	책임기술자 강영근

1. 검토 개요

『자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사』와 관련하여 구의계통 통수 시 도수관로(D=2,200 ~ D=1,500)에 설치 되어있는 기존 공기변(D=200mm)이 노후되어 누수가 발생됨에 따라 발주청의 지시에 의해 공기변 철거 후 재 설치한 부분으로 시공사로부터 실정보고가 접수되어 이에 대한 공사수량 및 공사비 변경에 대하여 적정성을 검토함.

◯ 현장 전경사진 (취수장 구내)

2. 변경사유 및 현황

자양취수장 내 구의계통 도수관로(D=2,200mm)에 설치되어있는 기존 공기변(D=200mm)이 통수 시 노후화에 따른 오작동으로 누수가 되므로 공기변을 철거 후 재 설치 하는것이 타당함.

구의계통(신취수) 연결관로 현황도
기존 공기밸브 (D=2,200mm) 현황

3. 주요 수량변경 증·감 내역

공 종		단위	당 초	변 경	증·감	비 고
2. 관로공	플랜지 접합 부속	조	-	1	1	D=600 볼트,너트,와샤
	플랜지 접합 D200	개소	-	1	1
	플랜지 접합 D600	개소	-	1	1
	강관용접(기계)	개소	-	1	1	D=600
	강관도장(외부)	개소	-	1	1	D=600
3. 신취수관	콘크리트 깨기	M3	-	0.27	0.27
	con'c 인력비빔타설 (소형구조)	M3	-	0.27	0.27
	맨홀뚜껑 설치	개소	-	1	1
6. 부대공	수채공(주간)	시간	-	16	16	D=100
7. 사급자재	일체형 급속 공기변 D200	EA	-	1	1
	공기밸브용 플랜지 뚜껑 D600x200	EA	-	1	1
	일체형 급속 공기변 D150	EA	-	1	1	취수장정문
	폴리에틸렌 피복강관 1악단관 D600x0.5m	EA	-	1	1
8. 고재처리비	고재 처리	KG	-	114	114

4. 공사비 증·감 내역

∎ 공사비 증·감 내역 (단위:천원)
구 분			당 초	변 경	증·감	비 고
	1.순 공 사 비		-	3,918	증) 3,918
	2.제 경 비		-	812	증) 812
	공 사 비 합 계		-	4,730	증) 4,730

5. 검토 의견

○ 기존 구의계통 도수관로(D=2,200mm)에 설치되어있는 공기변(D=200mm)은 준       공된지 약30년이 경과되어 노후된 상태로서 최근 5년동안 사용하지 않아        작동이 되지않으므로, 구의정수센터로의 원할한 통수를 위해서 공기변을        철거 후 교체함이 타당하며

○ D=150mm 공기변 설치건은 기 실정보고(자양감 제16-145호 : 16.10.05)한        구의계통 도수관로 연결공사에서 누락된 사항을 추가 한 것임.

○ 또한, 신규비목의 단가는 지자체 공사계약 일반조건 제26조 제2항(계약상       대의 책임없는 사유로 인한 경우)에 따라 설계변경 당시를 기준을 하여 산       정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의             50 (93.374%)으로 산출되었으며 적정한 것으로 판단됨.

첨부 : 관련자료(공사계약 일반조건) - 1부. 끝.

2016년  10월 14일

작성자/검토자 :책임건설사업기술자   강  영  근