검 토 의 견

구분	검토요청사항	검토의견	비고
1	시설현대화 사업부지와 연계한 공원조성 방안 (진입도로 통합, 버스베이 설치검토)	① 진입도로 통합과 관련하여 시설현대화 도로를 녹지화 할 경우 조감도상 대형버스 주차장 진출입구가 협소하므로 대형버스가 회전할 수 있는 진입로 확보필요 함. ② 버스베이 설치건은 시설현대화 부지경계 밖으로 시설현대화 사업과 간섭사항 없는 것으로 판단됨. ③ 재사용플라자 계획 확정 후 시설현대화 조경등 설계변경이 필요함.
2	하수도과학관 재이용수(일최대 500톤)이용계획 및 재사용플라자 공급가능 물량, 재사용플라자 중수도 공급을 위한 관로연결 가능여부	○ 재사용플라자 공급 가능 물량 - 재사용플라자에서 요구하는 일 140톤을 공급하기 위해서는 현대화 친수공급시설인 무지개 연못(캐스케이드) 연계시설(440톤/일)과 별빛 샘(40톤/일) 공급시간을 야간에 7시간 단축(24시간 → 17시간) 운영하고 단축 운영시간에 생산되는 재이용수를 재사용 플라자로 공급 가능함. - 재사용 플라자에서는 별도의 저류조(물탱크) 시설을 설치하여 야간에 저장 후 주간(8시간)에 사용토록 저류조(물탱크) 시설확보 필요. ○ 재사용플라자 중수도 공급을 위한 관로연결 가능여부 - 중수도 공급을 위한 관로연결은 재사용플라자 시설계획과 연계하여 현대화사업 부지 경계까지 연결 가능함. - 추후 재사용플라자 설계관계자와 협의하여 구체적인 설계변경이 필요함.