배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		이일로, 이후용
시 설 명	목동배수지		시설용량		60,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	리플래시(2009)
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		이일로, 이후용
시 설 명	신정배수지		시설용량		50,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	코러실(2009)
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		이일로, 이후용
시 설 명	신월배수지		시설용량		40,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	리플래시(2007)
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		강은영, 이정선, 김동복
시 설 명	우장산배수지		시설용량		30,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	2012년 에코패넬
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	- #3지 내부방식공사 하자보수공사중 (바닥 에코패넬 전면 재시공) - 벽체 코팅제(에폭시) 탈락부 내년 상반기 항청소시 내부방식 시행예정 (2014 예산 산정시 반영됨)

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		강은영, 이정선, 김동복
시 설 명	화곡배수지		시설용량		12,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	2012년 에코패넬
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	- #1지 내부방식공사 하자보수공사예정 (바닥 에코패넬 전면 재시공)

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		손종백, 홍순배
시 설 명	성아배수지		시설용량		500㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	PE라이닝
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		손종백, 홍순배
시 설 명	개봉배수지		시설용량		500㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	코러실
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		손종백, 홍순배
시 설 명	오류2배수지		시설용량		120㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	PE라이닝
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 2. ~ 3. 14.		점 검 자		손종백, 홍순배
시 설 명	온수배수지		시설용량		500㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	PE라이닝
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항