겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	남산2호터널	장충동관리실 문자전광판 모듈불량	교체 예정	(1-1)
		장충동관리실 VICO 1번, 3번 불량	A/S 예정	(1-2)
2	남산3호터널	하행 소화전배관 누수발생	조치 중	(2-1)
		회현관리실 저수조 마모로 인한 볼탑 탈락	조치 중	(2-2)
3	지하차도 중앙감시반 상황실	중앙감시반 상황실 CCTV영상화면 검색불량	KT선로장비 교체 후 정상 운영	(3-1)
4	증산지하차도 상부 가로등	분전함 절연저항, 전등선로 부하전류점검	부하전류, 절연저항 측정결과 양호	(4-1)
5	서강대교	부점등 발생	램프, 안정기 교체완료	(5-1)
6	마포대교	부점등 발생	램프, 안정기 교체완료	(6-1)
7	삼각지고가차도	분전함 절연저항, 전등선로 부하전류점검	부하전류, 절연저항 측정결과 양호	(7-1)
8	현저고가차도	분전함 절연저항, 전등선로 부하전류점검	부하전류, 절연저항 측정결과 양호	(8-1)
9	두무개고가차도	인입선로 배관 파손	파손배관 응급복구 완료	(9-1)
10	봉산터널	- CCTV 영상 표출 장애	수리 중	(10-1)
11	금화터널	유도표시등 부점등(상행 3번째)	수리 예정	(11-1)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020.  11.

점검자       직)  전기운영 7급    성명)  김 종 관    (서명)

직)  전기운영 7급    성명)  김 형 준    (서명)

직)  전    기 7급    성명)  박 덕 수    (서명)

직)  전    기 6급    성명)  민 병 도    (서명)

직)  전기운영 7급    성명)  정 성 욱    (서명)

직)  전    기 7급    성명)  양 희 성    (서명)

직)  전기운영 7급    성명)  황 시 연    (서명)

직)  기    계 6급    성명)  최 정 화    (서명)

직)  전기운영 6급    성명)  김 상 호    (서명)

직)  운    전 7급    성명)  차 국 진    (서명)

직)  전기운영 6급    성명)  권 순 모    (서명)

직)  전기운영 7급    성명)  김 종 수    (서명)

직)  전    기 8급    성명)  최 재 호    (서명)

직)  기    계 7급    성명)  김 성 균    (서명)

직)  기    계 7급    성명)  천 흥 규    (서명)

직)  전    기 6급    성명)  정 법 관    (서명)

직)  전    기 6급    성명)  윤 석 주    (서명)

외부 전문가       ㈜조은전기이엔씨   성명)    윤 성 완  (서명)

용진하이테크에너지㈜   성명)    장 병 욱  (서명)

□ 정비 전·후 사진

연번 1-1 : 남산2호터널 장충동관리실 문자전광판 모듈불량	교체 예정
연번 2-1 : 남산2호터널 장충동관리실 VICO 1번, 3번 불량	A/S 예정
연번 2-1 : 남산3호터널 하행 소화전배관 누수발생	조치 중

연번 2-2 : 남산3호터널 회현관리실 저수조 마모로 인한 볼탑 탈락	조치 중
연번 3-1 : 중앙감시반 상황실 CCTV 영상화면 검색불량	KT선로장비 교체 후 정상운영
연번 4-1 : 증산지하차도 상부 가로등 분전함 절연저항, 전등선로 부하전류점검	부하전류, 절연저항 측정결과 양호

연번 5-1 : 서강대교 부점등 발생	램프, 안정기 교체완료
연번 6-1 : 마포대교 부점등 발생	램프, 안정기 교체완료
연번 7-1 : 삼각지고가차도 분전함 절연저항, 전등선로 부하전류점검	부하전류, 절연저항 측정결과 양호

연번 8-1 : 현저고가차도 분전함 절연저항, 전등선로 부하전류점검	부하전류, 절연저항 측정결과 양호
연번 9-1 : 두무개고가차도 인입선로 배관 파손	파손배관 응급복구완료
연번 10-1 : 봉산터널 CCTV 영상 표출 장애	수리 중

연번 11-1 : 금화터널 상행 3번째 유도표시등 부점등	수리 예정

□ 점검 사진

위치 : 남산1호터널 내용 : 터널 CCTV 점검	위치 : 남산1호터널 내용 : 비상방송 송출 점검
위치 : 남산1호터널 내용 : 변압기 온도측정 점검	위치 : 남산1호터널 내용 : 터널 조명제언반 점검
위치 : 남산1호터널 내용 : 비상발전기 점검	위치 : 남산1호터널 내용 : 소화전 점검

위치 : 남산2호터널 내용 : 전기실 청소상태	위치 : 남산2호터널 내용 : 소화전펌프 점검
위치 : 남산2호터널 내용 : ALTS 점검	위치 : 남산2호터널 내용 : UPS 점검
위치 : 남산2호터널 내용 : CCTV 점검	위치 : 남산2호터널 내용 : 송풍기 기동반 점검

위치 : 성산지하차도 내용 : 전원 전압, 차단기 열화상 측정	위치 : 성산지하차도 내용 : 분전반 전압, 열화상 측정