붙임2 (양식)	겨울철대비 문화재 분야별 안전점검 결과

□ 점검대상

○ 문화재 제1공장

○ 문화재 제2공장

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016.12.29

○점검반 편성

- 점검반장 : 행정관리과장

- 전기시설물 점검 : 정수시설과 허도영(전기안전관리자)

- 소방시설물 : 행정관리과 김점철 장구익(소방시설물관리자)

- 시설물점검 : 행정관리과 김점철(문화재담당자)

○ 점검내용 : 겨울철대비 문화재 자체점검 실시

□ 점검결과

○ 적출건수 : 6건

○ 적출내용

- 문화재1공장 전시물 시건장치 고장

- 문화재1공장야외 배관누수

- 문화재2공장 안내표지판 훼손

- 문화재 1공장 관람로 가드레일 노후파손

- 문화재2공장 고속응집침전지 노후

- 문화재2공장 벽체누수

적출내용 및 사진

문화재1공장 전시물 시건장치 고장	문화재1공장 야외 배관누수
문화재2공장 안내표지판 훼손	문화재 1공장 관람로 가드레일 노후파손
문화재2공장 고속응집침전지 노후	문화재2공장 벽체누수

[ 붙임 ] 세부 적출내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	문화재명	위치	점검결과 (적출내용)	조치사항
1	구의아리수정수센터	구의정수1,2공장	1공장	전시물 시건장치 고장	1월중 보수예정
2	구의아리수정수센터	구의정수1,2공장	1공장	야외 배관누수	1월중 보수예정
3	구의아리수정수센터	구의정수1,2공장	2공장	안내표지판 훼손	1월중 보수예정
4	구의아리수정수센터	구의정수1,2공장	1공장	가드레일 노후파손	2~3월중보수예정
5	구의아리수정수센터	구의정수1,2공장	2공장	고속응집침전지노후	2018년예산반영
6	구의아리수정수센터	구의정수1,2공장	2공장	벽체누수	3월중보수예정

□ 향후 추진계획

○ 경미한 사항

- 문화재 2공장 고속응집침전지 외 5건은 경미한 사항으로 2017년도 1~3월중 보수완료.

○ 문화재 2공장 고속응집 침전지 : 상부 철구조물 부식진행과 기초 콘크리트보수 부분 재료 분리로 미장이 콘크리트와 박리진행 됨으로 2018년 자체보수예산 편성후 보수예정

※ 고속응집침전지는 시설물 보수에 위험성이 있으므로 전문시공업체에 발주하여 보수코자 함.

붙임3	겨울철 자연재난대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항

점 검 항 목		확 인 내 용
소방 시설	자동화재탐지 ․비상경보설비	․화재발생 감지기의 적정 설치 여부 ․연기감지기의 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 부분에 설치 여부 ․비상전원의 방전 여부 ․수신기 조작부 스위치 정상위치 여부 ․비상구 문의 밖으로 열림 및 용이한 개방 여부 ․통로에 피난에 방해가 되는 물건의 방치 여부	양호
	소화용수설비	․저수탱크의 파손, 누수, 동결 등으로 사용상 지장 유무 ․소화용수는 만수 여부 ․사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부	양호
전기 시설	위험물 저장취급시설	․불필요한 가연물의 방치 유무 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지 여부 ․차광 및 환기 설비는 이상 유무 ․위험물 안전관리자 입회하의 위험물을 취급 여부	해당사항없음
	가연성 가스시설	․가스누설경보기의 설치 여부 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 및 파손 부분 여부	해당사항없음
	방화시설	․내장재의 불연화 여부 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획의 설치 여부 ․피난계단이 구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 여부 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용 여부 ․비상용 승강기의 적법 설치 여부	양호
	변압기	․붓싱 등 애자류 균열, 파손, 단자 접속 상태 점검	양호
	차단기	․접속상태, 변색, 균열 점검	양호
	계전기	․외관의 파손, 오손 상태 점검 ․동작표시기 작동여부 확인 ․동작치(TAP) 설정의 적정 여부 확인 ․헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부	양호
	전선로 및 고압모선	․충전부와의 이격거리 점검 ․케이불 및 부스터의 지지대 파손, 오손 상태 점검 ․접속상태 및 변색, 균열, 열화 상태 점검	양호
	고압기기 (개폐기. 피뢰기, 변상기, 콘덴서, 등)	․각 기기 설치상태 점검 ․전력퓨즈 부착상태 점검 ․각 변상기 와관 상태 점검 ․접속상태, 변색, 균열 여부, 외관 변형상태 점검	양호
	수․배전반	․외관 상태 및 잠금 장치 점검 ․수․배전반의 최소 공간거리 점검	양호
	저압	․변압기 2차 선로에서 배전반까지의 배선, 기기 접촉 불량, 파열 상태 점검 ․배선상태. 배선 굵기 및 배선 종류의 적정 여부 점검 ․배선용 차단기 선정의 적정여부, 누전차단기 부설상태 점검	양호

끝.