□ 겨울철 소방차량(펌프) 관리

1. 동절기 혹한에 의한 사고 사례

《펌프단면도》

소방펌프 단면도

가.  강추위로 펌프배관 및 PTO 동파

배수밸브 동파사진

PTO동파사진

▷ 겨울철 강추위로  PTO냉각수 배관이 동파

▷ 배관동파시 PTO내에 물이 들어가 기어오일이 회색(우유빛)으로

변하는 등 오일이변질 되어 냉각수밸브내 잔수(殘水)를 반드시 배수

나. 동파방지 요령

○ 혹한기에 소방차을 정비하기 위해 정비공장에 입고 할때는 물탱크및

각종 배관내 물을 다 빼고 입고한다

○ 이때 수량게이지에 있는 물을 실수로 빼지 않아 그부분이 동파되는                  경우가 있어 반드시 게이지내 물도 빼준다

2 동절기 펌프실 동파방지

가. 부동액 주입

펌프차 조작판넬

▷. 펌프배관내에 있는 물을 배수후 모든밸브을 닫은후 부동액통 밸브를

열어준다

▷. 펌프 상부에 있는 수지변 체크밸브를 2~3회 정도 눌러 부동액을 펌프내로

흐르도록 한다. (약 종이컵 반컵 정도의 양)

▷. 시동을 걸어 PTO을 넣어 펌프를 10초간 돌려준다.

▷. 부동액통밸브을 닫은후 PTO을 해제한다

※ 동절기에는 부동액을 상시보충하고 부동액을 펌프에 넣어주어야 한다

만약에 펌프배관내 물이 있는 상태에서 주행하게 되면 찬공기에 금방

얼어 배관이 터질 수 도 있다

나. 소방펌프 명칭

소방펌프 각부명칭

1). 지수밸브

▷작동요령

- 펌프 바로 위에 지수밸브가 설치되어 있으며.

- 펌프 상부에 있는 지수변 체크밸브를 2~3회 정도 눌러 부동액을

펌프내로 흐르도록 해야 한다.

▷ 지수밸브 단면도

지수밸브

2)첵크밸브

체크밸브

▷체크밸브 용도

- 진공펌프가 작동을 멈추었을 때..펌프 내부에는 진공이 유지되어야 한다.

- 그러나 작동을 멈춘 진공펌프에서 다시 소방펌프 방향으로 외부 공기가              유입될 수 있는데

- 이 유입되는 공기를 차단하기 위해서 체크밸브가 지수밸브 옆에 있다.

체크밸브 분해

▷ 체크밸브를 분해 가끔 이물질에 의해 이 부분이 막히는 경우가 발생

다. 히팅장치 작동

히팅장치

차량 히팅장치 부착도

▷ 혹한기에는 출동이 끝나고 귀소시에도 히팅스위치을 넣고 귀소한다

▷ 혹한기에는 펌프배관의 동파를 방지하기 위해  220V AC 전원을 차량뒤 충전

기에 끼워넣는다

(소방차 뒤쪽에 있느 충전커넥트(시동시 자동분리됨)

다. 방수포 배수

동파된 방수포 용접수리

▷동절기에 방수포로 방수후 물을 제거하지 않아 동파된 방수포(용접으로 수리)

방수포 자동배수밸브와 방수볼코크 사이(구경65mm, 높이120mm)에 물이365cc

정도 들어갑니다

▷화재출동 귀소 후 방수포을 사용했다면 필히 방수볼 코크레버를 열었다 닫아

주어야 한다

▷참고로 상기 용접한 방수포로 방수한다면 방수포가 날아가 사고가 날 수 있다

라. 축전지 충전 체크

축전지 충전 체크

▷시동점검만으로는 밧데리충전이 되지 않으므로 동절기에는 수시로 전압체크후

충전해야 된다

▷혹한기에 온도가 10도씩 하강할때마다 배터리 화학작용(전기생산)속도는 50%

이하로 저하되어 방전이 됨으로
▷소방차에는 각종장치들로 인하여  밧데리가 조금씩 소모되고 있어 방전이

자주 발생하고 있어 수시로 전압을 체크하여 24V이하가 나오면 충전을 해야 한다

라. 각종 케이블 확인

동절기 피티오 및 엑셀레이터등 케이블 확인

▷피티오 케이블 끝단 고무피복을 벗기시고요 오일을 뿌려준후 고무부분에

그리스를 넣어준다

※동결시 케이블 끝부분을 풀고 PTO 에서 수동으로 작동 시킨다

마. 차고문 관리철저

▷동절기에는 혹한으로 차고문 샷타도 고장이 자주발생

▷좌측샷타레일 부분에 WD을 뿌려 이물질을 제거해야 합니다

바. 유수분리기 점검철저

유수분리기 수분제거 철저

※동절기 엔진 점검수시로 체크해야할 것 은

▷연료필터

▷예열플러그

▷엔진오일

▷연료(경유)

▷유수분리기.   끝.