서울대 정문 앞 저류조 내부 결로 해결 방안 검토

구분	1안	2안	3안
시공개요	폴리우레아 방수 + 경질우레탄폼	폴리우레아 방수 + 콘크리트 블록	폴리우레아 방수 + 환기시설
시공방법	- 저류조 벽체에 우레탄폼을 도포한 후 단열층을 형성하고 그 후 방수층을 만들어 내외부 온도차를 줄여 결로현상을 차단함	저류조 벽체에 결로로 인해 생긴 결로수를 유도수 처리하고 그것을 차폐하기 위한 콘크리트 블록을 설치후 내부방수 실시함	저류조 내부 벽체에 내부방수를 한 후 공기 순환 환기팬을 설치함
장점	결로방지 효과 우수 방수/방식성능 우수 방수층의 균열 및 박리에 대한 내균열 저항성 우수	시공비가 타 시공방법에 비해 작음	결로 방지 효과 우수 공기순환으로 저류조 내 악취 저감효과 우수
단점	시공비가 타 시공방법보다 다소 큼 마감면이 약간 굴곡이 있음 저류용량 감소(약 2천톤)	바닥, 천장 결로발생시 유도수 처리 곤란 충격시 블록 붕괴 우려 저류용량 감소(약 4천톤)	환기시설 유지관리비 발생 빗물저류시 환기시설 고장 및 감전 우려 환기구 설치를 위한 구조물 변경
공사금액/기간	20억원 / 3개월	15억원 / 3개월	18억원 / 3개월
시공사례	소화조, 축열조, 냉동창고 (탄천물재생센터 소화조 단열방수공사 등)	지하주차장, 지하도 등 (세종로 주차장 저류시설)	지하주차장, 창고 등 (저류조 시공사례없음)
선 정	◎
사 유	구조물 공사가 완료되고 공사를 마무리 하는 현 단계에서 결로 해결을 위한 방안 검토가 제한적임 결로를 해결하기 위해 환기시설 설치가 가장 적절한 방법으로 사료되나 장기적으로 유지관리비가 발생됨 초기 투입비는 다소 크나 현 상태에서 가장 적절한 결로 해결방안으로 사료됨