출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	강서수도사업소장
	김정수	10/20 이인걸

명에 의거 「양천천 신월배수지 항 청소 등 현장」확인하고, 그 결과를 보고 합니다.

201６.  10.   20.

보 고 자 : 시설 5급    성 명 : 김　정  수

보 고 내 용
일 시	201６. 10.20(목) 13:00∼17:00
건 명	출장결과 보고(신월배수지 항청소 등)
내용	○ 출 장 자 : 시설５급 김정수 ○ 출 장 지 : 양천구 신월배수지 항 청소 및 목동 6블록 공기세척 현장 ○ 확인 및 처리내용 < 확인 내용 > - 담당자 퇴직에 대비한 배수지 항 청소 시행에 따른 매뉴얼 작성 소홀 - 항 청소 작업시 바닥 구배가 없어 물이 고임(약 T=5㎝정도) - 목동6블록 공기세척 작업시 고압으로 인한 퇴수(호수)관로 고정 필요 - 관로 퇴수시 적수현상을 가리기 위한 퇴수관로 제작(하수도관 연결부위) < 처리 내용 > - 배수지별 밸브위치,작동순서(역순),운영관리 등 상세하게 매뉴얼 작성 지시 · 담당자가 아닌 제3자가 이해할 수 있고 작동할 정도의 내용 기재 - 항 청소 용역업체에게 안전관리 및 장비 사용토록 조치(안전교육 실시 등) · 바닥 물고임에 대하여는 밀대 등으로 청소 시행 - 현재 진행중인 정밀용역업체에게 재 검토 지시 예정 - 하수도관로 연결부위 퇴수구 제작 검토(시민들로부터 퇴수시 수질오염 보기가 안좋음) ○ 향후계획 - 관내 배수지별 항 청소 작업에 따른 매뉴얼 작성 비치 - 항 청소 작업시 안전관리 및 장비 사용 등 강화 - 배수관로 물 및 공기 세척시 퇴수관로(소방호스 등)의 사용 안전성 및 퇴수구 사용 교육