문서번호	시설과-5747
결재일자	2016.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
강희진	임록화	진병규		10/20 이춘희
협 조

함평·서천 가족자연체험시설 조성공사

옥외 조명기구 변경 검토 보고

2016. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『함평․서천 가족자연체험시설 조성공사』

옥외 조명기구 변경 검토 보고

우리사업소에서 시행 중인 가족자연체험시설 조성공사에서 사용될 옥외조명등을 아래와 같이 변경하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사개요

공사명	공사기간	공사비(천원)	공사내용	도급자	비고
함평 성남초 가족자연체험시설 조성공사(전기, 전기소방)	2016.9.26. ~ 11.26	167,224	평상콘센트, 조명,CCTV, 소방시설	(주)국제전기 김효식
서천 장선초 가족자연체험시설 조성공사(전기, 전기소방)	2016.9.26. ~ 11.26	78,326	평상콘센트, 조명,CCTV, 소방시설	금산전업사 김형태

Ⅱ		옥외 조명기구 설계 현황

	함평(개)	서천(개)	특성	조달구매가능여부	비고
등기구	10	6	확산형	불가(저가사양)	용역설계
등주	10	6	스텐레스	가능	“
램프	10	6	고효율	가능	“
안정기	10	6	고효율	가능	“

Ⅲ		문제점

○ 설계된 등기구가 저가 사양으로 조달청 나라장터 동등 규격품 구매불가

○ 일반경쟁 또는 수의계약 발주하여 구매 시에도 품질확보 어려움

Ⅳ		검토사항

❍ 저가사양 등기구를 LED 등주로 변경하여 품질확보

❍ 스텐레스등주를 아연도금 강관등주로 변경하여 기둥 빛반사 방지

❍ CCTV 배선이 용이하도록 등주하부 안정기를 LED에 내장

Ⅴ		검토결과

	구분	변경전	변경후	주요특성
등기구	광원	메탈할라이드	LED	친환경
	소비전력	150W	60W	60% 절감
등주	높이	4m	4m	기와진회색 분체도장
	재질	스텐레스	강관	용융도금 강관

Ⅵ		소요예산 검토

품명	수량	변경전		변경후		비고
		단가	금액	단가	금액
등기구	16	21,500	344,000	227,000	4,432,000
안정기	16	24,000	384,000	-	-
등주	16	775,000	12,400,000	460,000	7,360,000
소계	32		13,128,000		11,792,000
부가세			1,312,800		부가세 포함가
합계			14,440,800		11,792,000	감2,648천원

Ⅶ		보고자 의견

❍ 상기와 같이 조달청 3자단가 구매품인 등주, LED등을 구매하여, 우리 시에서 추진 중인 조명등 LED화에 따르고

❍ 등주는 캠핑장 주변 환경과 어울리는 기와진회색 분체도장을 적용하고자 함

붙임 : 조명등, 등주 비교 검토자료 1부.  끝.