문서번호	급수운영과-29494
결재일자	2016.10.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	10/25 代유명은
협조

단위공사 실정보고에 따른 검토보고

(등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사)

2016.10.

강서수도사업소

단위공사 실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사』에 대하여 시설관리공단으로 부터 실정보고가 있어 이를 검토코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2016년 등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사

나. 공사위치 : 등촌역삼거리 ~ 양화교간

다. 공사개요 : D=200~700mm, L=1,348m

라. 공사기간 : 2016.05.02.~2016.12.15

마. 시 공 사 : 율토건설(주) 대표 조광일

바. 도 급 비 : 금843,085,790원

2. 실정보고 내용 및 검토의견

▶ 관련대호：공사감독2처-14043호(2016.10.21.)

연번	실정보고 내용	공단 검토의견	검토 결과
1	당초 충진 투입구 1개소 만 설치 후 충진으로 설계되어 충진재(경량기포 콘크리트) 주입시 폐관 내부의 잔류수 및 공기 배출이 어려움	당초 설계에 반영되어 있는 경량기포콘크리트 충진은 폐관 내부의 잔류수 및 공기의 원활한 배출을 요하며, 공항대로의 교통량 및 전체 시공연장을 고려해 볼 때 시민불편 최소화를 위해 신속한 작업구 작업이 이루어져야 하는바 잔류수 및 공기 배출구용 강관용 새들(700/50)을 2개소씩 설치하여 작업을 진행함이 타당한 것으로 사료됨.	당초 설계 발주시에는 폐쇄 상수도관 처리 세부지침이 없었으나 공사시행 중 상수도사업본부(배수과-5902, 2016.7.4.) 폐쇄 상수도관 처리 매뉴얼이 배포되어 폐쇄 상수도관 처리 방법을 설계변경하여 지침대로 시공함이 타당함( 폐쇄 대상관로 연장 150 ~ 200m 이내로 분할하여 양끝단에 주입구와 배출구를 설치하여 충진토록 되어 있음)

3. 조치 의견

실정보고에 대한 검토결과를 공단에 통보, 이를 이행토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 시설관리공단 실정보고서 각 1부.

2. 폐쇄 상수도관 처리 매뉴얼 배포 각 1부. 끝.