의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21760
결재일자	2016.10.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
진명국		代오열상	김영수	10/25 형태경
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 108번, 신언근 의원, 도시안전건설위원회)

따로붙임 :      (국회․시)의원 요구자료 1부.  끝.

신언근 의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

108. 서부간선지하도로의 내부화재발생, 주변지하수영향, 매연처리 등에 대한 각종 안전대책

□ 서부간선지하도로 안전대책 관련

(1) 서부간선지하도로의 내부화재발생시 안전대책

○ 서부간선도로 지하도로는 소형차 전용 대심도 터널로서 내부화재 등 유사시에 대비한 방재1등급 시스템을 적용

- 화재발생시 화재감지기 및 영상유고시스템에 의해 화재위치 확인

- 화재지점을 중심으로 집중배연시스템을 가동하여 연기 및 열기류 등의 확산 억제

- 피난연결통로, 외부대피계단 등을 통해 신속히 인명 대피

- 물분부 시스템, 전용소방차 5대 등을 가동하여 화재 초기진압

- 소방서 등 유관기관과의 긴밀한 연계로 피해 최소화

(2) 주변 지하수위 영향

○ 지하수위 영향평가 시행

- 터널내 차수대책 수립(차수 그라우팅)시 지하수위 평균 강하량은 1m 내외로 검토

- 서부간선지하도로 터널 시공이후 수위 강하량이 감소하여 6개월이 경과하면 대부분의 구간에서 약 0.5m이내의 수위 강하량을 보여 공사이전 수위 회복

(3) 매연 처리대책

○ 환경기준을 만족하는 환기시스템을 적용

- 차량 주행압력과 제트팬을 조합한 종류식 환기시스템 적용

- 또한 전기집진설비 및 유해가스 제거시설을 설치하여 외부로 배출되는 오염물질을 정화하여 배출하도록 계획

○ 환경영향평가 결과(첨두 1시간 교통량 등 최악조건 적용)

- 학교 등 모든 예측지점에서 환경기준치인 PM-10 100㎍/㎥, NO₂0.1ppm 미만으로 예측됨

따로붙임 : 대기질 분석 결과 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	이 동 훈
	☎ 3708-2546	주무관	진 명 국
	작 성 일 : 2016.10.

참고자료

대기질 분석 결과

□ PM-10 (μg/㎥ )

주) 환경기준 : PM-10 일평균 100㎍/㎥

구 분		오염원과이격거리 (m)	1시간 (환경청 최악조건)			일평균 (일반조건)
			현황농도	증가농도	예측농도	현황농도	증가농도	예측농도
공기 정화 시설 #1	콜카빌	123	47.8	45.9	93.7	47.8	9.88	57.7
	신도림고	229	47.8	21.5	69.3	47.8	6.23	54.0
	신도림초	253	47.8	18.2	66.0	47.8	7.77	55.6
	주거상가종교	259	47.8	17.4	65.2	47.8	4.69	52.5
공기 정화 시설 #2	구일우성APT	294	48.4	18.2	66.6	48.4	6.10	54.5
	유앤아이APT	367	48.4	12.3	60.7	48.4	4.28	52.7
	철산주공리버빌	545	46.9	6.1	53.0	46.9	0.92	47.8
	철산우성APT	317	46.9	15.9	62.8	46.9	6.09	53.0
	철산주공11단지	355	46.9	13.0	59.9	46.9	6.43	53.3
	철산주공9단지	539	46.9	6.2	53.1	46.9	2.76	49.7

□ NO₂ (ppm)

주) 환경기준 : NO2 시간평균 0.1ppm, 일평균 0.06ppm

구 분		오염원과이격거리 (m)	1시간 (환경청 최악조건)			일평균 (일반조건)
			현황농도	증가농도	예측농도	현황농도	증가농도	예측농도
공기 정화 시설 #1	콜카빌	123	0.075	0.0051	0.0801	0.030	0.0011	0.0311
	신도림고	229	0.075	0.0023	0.0773	0.030	0.0007	0.0307
	신도림초	253	0.075	0.0020	0.0770	0.030	0.0009	0.0309
	주거상가종교	259	0.075	0.0019	0.0769	0.030	0.0005	0.0305
공기 정화 시설 #2	구일우성APT	294	0.075	0.0019	0.0769	0.030	0.0007	0.0307
	유앤아이APT	367	0.075	0.0013	0.0763	0.030	0.0005	0.0305
	철산주공리버빌	545	0.073	0.0006	0.0736	0.029	0.0001	0.0291
	철산우성APT	317	0.073	0.0017	0.0747	0.029	0.0007	0.0297
	철산주공11단지	355	0.073	0.0014	0.0744	0.029	0.0007	0.0297
	철산주공9단지	539	0.073	0.0007	0.0737	0.029	0.0003	0.0293