문서번호	정수과-12314
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		이종규	10/26 이성락
협조
	행정관리과장		안창수

『ISO22000 인증취득』

2차심사 (본심사) 결과 보고

2016.  10.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

『ISO22000 인증취득』

2차심사 (본심사) 결과 보고

상수도ISO22000(수돗물안전경영시스템) 인증 취득을 위한 우리센터 인증기관 2차심사(본심사) 수감 후 결과를 보고함

□ 심사 개요

❍ 일    시 : 2016. 10. 25(화) 09:30~15:00

❍ 장    소 : 사무실내 소회의실

❍ 심사기관 : BSI (영국표준협회)

❍ 참 석 자 :

- 심 사 자 : 안상호, 이봉우(BSI 선임심사원)

- 본    부 : 업무담당자(수질과 김봉철)

- 우리센터 : 정수과장 및 업무담당자(김선례)

- ISO 컨설팅업체(혁신경영연구원) : 2명

❍ 심사절차

- 시작회의 → 서류심사(매뉴얼, 절차서-병물포함) → 현장심사(막여과, 병물아리수) → 운영현장 확인(실험실) → 종합 총평 및 결과 공유

□ 심사내용 및 결과

❍ 표준문서                                     : 적합

❍ HACCP 계획서 (공정 위해요소 분석자료)    : 적합

❍ 내부심사 실시 계획서 및 결과보고서          : 적합

❍ 경영검토 결과 보고서                         : 적합

❍ 운영 현장확인(막여과, 실험실, 병물아리수)    : 양호

❍ 주요 검토사항(개선권고사항)

<공통사항>

- 내부심사원 적격성 관리는 교육훈련외에 학력, 경력 등 추가하여 관리

- 측정기 관리는 연간 교정계획을 수립하여 교정이력 관리 필요

- HACCP 팀원의 적격성 관리는 학력,경력,교육훈련에 대한 지속적 업데이트 필요

- 경영검토회의는 2016.10.10. 실시하였으나 경영검토 필수 입력사항 중 일부 누락됨(예, 비상상황 및 회수)

<우리 센터사항>

- 병물라인은 공병투입시 바닥에 밀착되지 않도록 관리하는 것이 필요(즉시 시정)

- 막여과(가압식 및 침지식)공정이 HACCP관리기준서 중 공정위해요소분석에 추가 필요

- 병물아리수는 부적합제품에 대하여 연1회 모의반품 훈련을 실시하고 있으며, 모의훈련시 회수에 사용되는 객관적인 자료(회수 확인증 등) 관리 필요(즉시 시정)

□ 향후계획

❍ 주요 검토사항에 대하여 본부 및 6개 정수센터가 충분한 검토를 거쳐 표준문서(절차서, 지침서)를 개정하여 향후 사후심사에 대비.  끝.