문서번호	총무과-37017
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		임철수	10/26 정상택
협조
	주무관		장병선

『본관, 서울도서관, 남산별관』

백업용 냉방설비 설치 등 공사계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

행  정  국

(총무과)

『본관, 서울도서관, 남산별관』

백업용 냉방설비 설치 등 공사계획 보고

본관 통신실과 서울도서관 초고속정보통신실에 항온항습기 고장에

대비한 백업 냉방설비 외 7건의 기계설비 공사를 추진코자 함

Ⅰ		공사 개요

□ 공사내용

연번	위치	대상	내용	소요비용	비고
1	본관 지하2, 서울도서관 4층	본관 통신실 도서관 초고속통신실	전산장비실 백업냉방기 설치 통신실 2개소, 초고속정보통신실 2개소	20,000천원	연간 단가
2	본관 지하5층	물품운반 건널목 발판	가대, 철망으로 제작·설치 : 3개소	1,500천원	〃
3	본관 지하1층	벽천분수 공급배관 변경(우수→상수)	녹조 영향으로 우수배관 상수도로 변경 : 설치 65m, 코어작업	3,500천원	〃
4	본관 지하5층	배수 트렌치	콘크리트 바닥을 파고, 배수트렌치 제작설치 : 1개소(10cm×5cm×2m)	1,000천원	〃
5	서울도서관 4층	음수, 개수대 씽크, 상하부장 설치	음수대 1식, 상·하부장 제작설치 음수·냉수·온수·배수시설 1식	6,000천원	〃
6	남산별관	지하1, 2~4층 씽크대, 개수대	씽크대 하부장(개수대 포함) 교체 4개소, 수채(걸레씽크) 교체 4개소	5,000천원	〃
7	남산별관 지하2층	냠녀샤워기	샤워실 롱 샤워기 교체 : 17개소	3,400천원	〃
8	본관 남산별관	비데구매	고장시 교환·사용하는 예비용 비데 2대만 남아 20대 구매	4,840천원	조달 의뢰
	계			45,240천원

□ 공사기간 : ‘16.10.29~11.13 (16일간)

□ 공사방법

- 일반공사는 기계설비 연간단가업체에서 우선 시공 후 설계변경

- 부득이한 경우를 제외하고, 야간 또는 휴일 작업

Ⅱ		세부 설치방안

1. 전산장비실 백업냉방기 설치

○ 대 상 : 본관 지하2층 통신실, 도서관 4층 초고속정보통신실

- 규  모 : 통신실 111㎡,  초고속정보통신실 132㎡

- 통신실 : 근거리통신망, 광분배함, 전자팩스, 비상발령시스템 등

- 초고속정보통신실 : 초고속정보통신망(행정포털,) 네트웍보안장비 등

○ 필요성 : 항온항습기 누수 또는 고장으로 가동 중지시 백업 냉방 필요

- ‘15.4월초 도서관4층 항온항습기 고장으로 2일간 냉방 중지

⇒ 송풍기 3대 이용, 차가운 외기 도입

○ 설치내용

- 설치 : 통신실 2개소(스탠드 40평형), 초고속정보통신실 2개소(스탠드 40평형)

※ 전산장비 발열량을 감안하여 일반 냉방용량에 2배

○ 소요예산 : 20,000천원 (5,000천원×4대, 조달물품 없어, 기계설비연간단가 공사)

본관 지하2층 통신실	서울도서관 4층 정보통신실	현재 항온항습기

2. 물품운반용 발판 제작 및 설치 (3개소)

○ 설치위치 : 본관 지하5층 기계실

○ 문제점 및 개선안

- 문제점 : 바닥배관 장애로 물품, 작업용구 등 운반에 어려움

- 개선안 : 배관 위로 물품운반용 카트가 넘어갈 수 있는 발판 설치

· 물량 : 3,000×1,000mm(가로×세로) 1개, 강재, 철망제작

○ 소요예산 : 1,500천원 (500천원×3개소, 기계설비연간단가 공사)

물품운반용 발판 제작·설치 장소		제작 사례

3. 벽천분수 공급배관 변경 (우수 → 상수도)

○ 배관 설치위치 : 지하1층 차량진입 램프 기계실

○ 문제점

- 벽천분수, 우수 사용으로 녹조현상 발생

- 우수는 수질 등급이 낮아 레지오넬라균 등 전파 우려

- 서울시내 벽천분수 대부분 수돗물 사용(수돗물 44개소, 기타 6개소)

○ 개선사항

- 벽천분수 공급수를 우수 → 상수로 변경

· 상수도 인입 수직관에서 분기된 가지관(65m) 연장 설치

· 다른 배관을 피해 천정벽 코어작업 후 슬리브 설치

○ 소요예산 : 3,500천원 (기계설비연간단가 공사)

여름철 벽천분수 녹조		지하1층 램프 우수배관

4. 배수 트렌치 설치

○ 설치위치 : 지하5층 기계실 부스타펌프 옆

○ 문제점 및 개선안

- 문제점 : 바닥배관 장애로 물품, 작업용구 등 운반에 어려움

- 개선안 : 바닥 콘크리트를 파고, 배수 트렌치 설치

· 물량 : 10cm×5cm×2m 바닥 절단, 배수트렌치 제작

○ 소요예산 : 1,000천원 (기계설비연간단가 공사)

배관에 걸려 작업수레 이동이 어려움. 배수관 절단 후 기둥 뒤로 바닥을 파고 트렌치 설치

5. 음수시설, 급배수관 등 설치

○ 설치위치 : 서울도서관 4층 행정지원과 탕비공간

○ 작업내용 : 음수시설(급·배수관), 씽크시설(냉·온·배수관), 상·하부장 설치

○ 설치사유 및 방법

- 사유 : 서울도서관 4층(행정지원과 등)에 별도 탕비시설(공간)이 없는 관계로 병물 음용과 화장실에서 식기세척에 따른 직원불편

- 작업방법

· 음수설비 : 지하1 시민청 → 지상4 PS실 → 천정으로 배관 연결

· 씽크설비 : 화장실에서 배관 분기, 천정으로 배관 연결

· 배수배관 : 3층은 전시장으로 바닥 천공이 어려우므로 씽크용

배수펌프로 오수 배출

- 물량 : 음수기 1대, 씽크대 상·하부장 1세트, 씽크용 배수펌프 1대

음수 SUS 45m, 급수(냉온수) 각 25m, 배수 25mm,보온재, 관자재 등

○ 소요예산 : 5,500천원 (기계설비연간단가 공사)

도서관 4층 탕비공간(음수,개수시설 없음)

6. 탕비실 씽크대, 개수대 교체

○ 설치위치 : 남산별관 지하1, 지상2~4층 탕비실 (4개소)

○ 설치사유 및 방법

- 사유 : 탕비실에 씽크대와 개수대가 노후되어 일부 파손

- 내용 : 씽크대 상·하부장(개수대 포함) 제작·설치 4개소, 개수대 4개소 교체

○ 소요예산 : 5,000천원 (기계설비연간단가 공사)

남산별관 지하1, 지상2~4층 노후 씽크대

7. 노후 샤워기 교체

○ 설치위치 : 남산별관 지하2층 남녀샤워실

구분	계	남자	여자	비고
샤워기	17개	11개	6개

○ 설치사유 및 방법

- 사유 : 샤워실 샤워기 노후 및 색상 변형

- 내용 : 노후 샤워기 교체

· 남자샤워기 11개소, 여자샤워기 6개소

○ 소요예산 : 3,400천원(200천원×17개소, 기계설비연간단가 공사)

샤워실 노후 샤워기

8. 예비 비데 구매

○ 필요수량

구분	계	본관	남산	비고
예비비데	20개	10개	10개

○ 구매사유 및 방법

- 사유 : 고장시 교환 사용하는 예비용 비데가 2대 남아 구매 필요

- 방법 : 조달구매 의뢰

○ 소요예산 : 484,000천원(242천원×20개소, 기계설비연간단가 공사)

고장난 예비 비데		남산별관 화장실

끝.