문서번호	기획관리과-10352
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장
박아름	김안철	10/26 이계헌

순간온수기 설치공사 계획

2016. 10.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

순간온수기 설치공사 계획

데이터센터 내 급탕설비의 노후로 온수보일러를 순간온수기로 교체설치하여 경제성과 안정성을 확보하고자 함.

□ 추진배경

○ 데이터센터 안전대진단 결과 보고(기획관리과-3453호, 16. 4. 12.)

- 급탕설비 중 급탕순환펌프의 경우 노후로 인해 교체필요

- 경제성 및 안전성을 검토하여 전기온수기로 교체 권고

※ 급탕탱크 부식 고장발생 및 수리 (‘16. 8. 13.)

□ 급탕설비현황

○ 온수보일러 : 200Mcal/h (2007년 설치)

○ 급탕탱크 : 5000L

○ 가스종류 : 도시가스LNG (월 평균 요금 50만원)

□ 순간온수기 설치

○ 설치대수 : 총 9대

- 1~4층 (각 층별 2대), 지하1층 (1대)

○ 설치규격

업체명	귀뚜라미
용량	15L
소비전력	1.5kW
온도	0~75℃
설치위치	상향식

○ 공사내용 : 층별 남,여 화장실 내 순간온수기 설치 및 배관공사 시행

○ 공사일시 : 2016. 10. 29(토)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 소요예산 : 2,880천원

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적 제공, 정보서비스 물적 인프라 관리,   청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

□ 향후계획

○ 가스정압기 및 급탕설비 철거(2017년 예정)

□ 기대효과

○ 이산화탄소배출량 절감

<월 평균 이산화탄소 배출량>

도시가스LNG	전기	비고
1.1001tCO2	0.9526tCO2	tCO2 : 연료의 이산화탄소 배출량 단위

○ 급탕설비 사용비용 절감

- 한 달 평균 전력 2,025kWh 사용 시 약 25만원 비용절감

· 산출근거 : 1.5kW×9대×5시간×30일 = 2,025kWh

2,025kWh×120원/kWh = 243,000원 ≒ 25만원

⇒ 도시가스LNG 월 평균 요금 50만원보다 25만원 절감

○ 급탕설비 유지관리의 용이성 및 안정성 확보

□ 행정사항

○ 화장실 사용 불편 최소화하기 위해 휴일작업 실시 및 사전공지

- 각층 화장실 입구에 공사 안내문 부착 및 SNS(네이버 밴드)에 공지

붙  임  : 견적서 2부