문서번호	급수운영과-23678
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
유강현		이승완	10/27 이계환
협조
	주무관		남상욱

급수협의 보고

(**********)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2016. 10. 27.

보고자 : 지방시설서기보 유강현

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-22899(2016.10.25)

나. 위    치 : ***********************

다. 건 축 주 : ****

라. 규  모

1) 층  수 : 지하 1층, 지상 4층

2) 연면적 : 911.92㎡

마. 용  도 : 노유자시설, 교육연구시설

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 26m

나. 분기 배수관 : 1990/DCIP/100mm

다. 분기점 수압 : 3.9kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지(H.W.L : 72m, L.W.L : 65m)

3. 수도계량기 구경산출

가. 아동복지관 : 공공용-25mm[20mm(568㎡)≤25mm(911.92㎡)≤30mm(1205㎡)]

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.