문서번호	정수시설과-4473
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김영규		남효돈	10/27 임정규
협조	행정관리과장		정수현
	정수과장		하은경

‘16년 겨울철 대비 취․정수장 관리대책

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 겨울철 대비 취․정수장 관리대책

다가올 겨울철 한파에 대비 취․정수장 시설물에 대한 점검․보강 조치 등 안정적인 수돗물 생산과 공급을 위한 관리대책을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 추진기간

○ 사전준비기간 : ‘16.10.20(목). ~’16.11.20(일).

○ 추 진  기 간 : ‘16.11.21(월). ~ ’17.03.15(수).

□ 추진근거

○ ‘16년 겨울철 대비 취․정수장 관리대책(생산관리과-14942호, ‘16.10.18)

○ 겨울철 대비 상수도 공사장 및 시설물 안전관리계획(시설과-9035호, ‘16.10.12)

Ⅱ		추진 방향

□ 동파 취약시설 사전 점검 및 보온 조치

□ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

□ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영 태세 확립

□ 취․정수시설 최적 운영관리 유지

□ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

모든 시설은 최적의 상태가 유지될 수 있도록 점검 및 안전에 최우선

Ⅲ		추진 대상

□ 취․정수장 시설물

구 분	계	1 정수장	2 정수장
취수시설	171만톤/일	139만톤/일	32만톤/일
정수시설	160만톤/일	130만톤/일	30만톤/일
고도정수처리	110만톤/일	-	-
도수관로	2.58㎞	1.9㎞	0.68㎞
송수관로	0.78㎞	0.73㎞	0.05㎞

□ 고압가스 설비

구 분	계	염소설비	CO2저장설비	산소저장설비
저장용량	3종 276톤	116톤	70톤	90톤

Ⅳ		점검 계획

□ 점검반 구성

○ 본부(생산부) : 분야별 담당자 4명(시설물, 수질, 기계, 전기 등)

○ 아리수정수센터 : 시설, 수질, 기계, 전기 분야 등 담당자

구 분	본 부	시설물	기 계	전 기	수 질	비 고
점검자	이규현 임종필 유퉁희 오준식	서영호 이석배 김영규	김희수 정태광 전준원	김희수 나필수 김상훈	박석민 안봉삼 백석현

□ 점검방법

○ 1단계 : 분야별 점검표에 의거 자체 점검 실시

○ 2단계 : 본부 및 정수센터 합동 확인 점검(11월 9일(수))

□ 세부 점검사항

○ 시설분야

- 각종 설비 및 노출배관 보온조치 여부

- 겨울철 관리대책 수립 및 비상연락망 정비 상태

- 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구 상태

- 긴급복구자재 보유실태 현황

- 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책

○ 수질분야

- 약품저장․투입시설 및 이송배관 등 관리실태, 보온실태 등

- 염소 및 약품 투입시설 등 저장공간 난방관리 실태

- 동절기 수질 변화에 따른 수질관리 강화 대책

○ 기계설비분야

- 취․송수 모터펌프 운영실태

- 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 실태

- 공압설비 가동 및 보온상태

○ 전기설비분야

- 취․송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 관리상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

□ 중점 추진사항

○ 전년도 월동기 대책 추진사항에 대한 문제점 및 언론보도 사항 등 분석 반영

- 안전예방, 시민생활 불편 등 시장․부시장 지시사항 중점 반영

○ 취․정수 시설물 일제 점검 시행

- 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고, 시설물 일제 점검 실시

- 점검 결과에 따라 보수․보강 및 정비 시행

○ 취약시설 및 설비에 대한 예방 조치 시행

- 안전 사각지대 현황 파악 및 점검 실시

- 노출 배관에 대한 보온조치(약품 이송배관, 구내 용수배관 등)

- 밸브류 작동 상태, 누수, 밸브실 물고임, 토사유입, 배기밸브 보온 등 점검

- 각 시설물 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인

- 기전설비 관리상태

- 기전시설 결빙방지 및 설비보온 상태

○ 취약지역 집중관리

- 침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

▸ 첫 번째 한파대비 침전지 사용 배관 등 퇴수조치

▸ 침전지 결빙 예방용 살수관 사전 점검 후 퇴수, 한파시 적기 가동 개시

- 염소 등 가스 투입시설 및 저장실 안전관리

- 약품실, 여과지, 염소실 문 열림 점검(주․야간 순찰시 반드시 점검 시행)

- 겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

○ 긴급복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

- 복구체계 및 보고체계 확립

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

- 각종 복구 기자재 확보

○ 수질관리 강화 및 연말연시 대비 급수대책

- 혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 철저

- 생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리

- 정수약품 적정량 비축 및 관리

- 연말연시 및 설명절 대비 급수대책 철저 시행

Ⅴ		행정 사항

□ 각 분야별 담당자는 점검표에 따라 자체 점검시행

□ 본부 점검시 지적사항에 대한 조치결과를 11.17(목)까지 전․후 사진 첨부 정수시설과로 제출

‘16.11.18(금)까지 본부(생산부) 보고

□ 중앙제어설(상황실)에 겨울철 취․정수장 관리대책 및 위기관리 행동메뉴얼 등 비치

□ 재난관련 안전교육 실시

○ 교육일시 : ‘16.11월 중

○ 교육대상 : 전직원

○ 교육장소 : 1층 홍보관

붙 임 : 1. 겨울철 대비 정수센터 분야별 점검표 및 점검사진양식 1부.

2. 16년도 긴급복구 동원 협력 업체 1부.  끝.