	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2016년도 홍은 고장 소방용수시설 수리완료 현지 확인 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-3804(2016.5.31.) 『2016년도 소방용수시설 신규 설치 의뢰』

나. 서부수도사업소 급수운영과-25381(2016.10.18.)호 『2016년 소방용수 시설 설치 및 보수내역 통보』

2. 2016년도 홍은 119안전센터 고장 소방용수시설 수리 완료 확인(검사)를 아래 붙임과 보고 합니다.

가. 확인대상 : 5개소( 보수 5)

구 분	계	현장대응단	북가좌	홍 은	미 근
신설	2	1	0	0	1
보수	22	7	3	5	7

나. 현지 확인(검사) 중점 사항

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 소화전 본체 적정 설치 여부(기울임, 높낮이, 흔들림, 심도 등)

○ 스핀들 작동시 누수․균열․배수상태 등 전실 내부 정밀 확인

○ 수압 적정 여부 및 맨홀뚜껑의 균열 등 이상 유무

○ 소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선 설치 여부

○ 소화전용 맨홀뚜껑 사용 및 맨홀인상 여부

○ 정비내용을 확인하여 시설물 정비 이행여부 및 적정성 확인

○ 반드시 소화전 출수(사진첨부) 확인하여 정상작동 여부 점검

○ 기타 관리 및 기능 유지에 하자 여부 사항 등

붙  임 : 현지 확인(검사) 복명서(서식) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	남광화		3팀장	代한윤섭		119안전센터장	10/27 한대춘
협조자
시행	홍은119안전센터-4879	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	354-0119	/전송	02)394-0571	/	garuse666@seoul.go.kr	/	대시민공개