소방수신기 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
박아름		10/28 김안철
협 조

	우리센터 소방수신기 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

소방수신기 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2016. 10. 15. 15:00

- 고장장비 및 내용

장 비 명	형 식	설치년도	제작사
수신기	P형 1급 복합식	2004	동방전자

- 주차장 프리액션 밸브 및 지하1층 방화셔터 연동 불량(기판 출력 불량)

- 2016.10.17 : 수신기 업체(동방전자)에 A/S 접수

- 2016.10.25 : 동방전자(타이코코리아) 엔지니어 방문 및 수신기 점검

○ 점검결과 및 조치내역

- 점검결과 : 수신기 내 PCB(P-FMC04) Connecter 접촉 불량

- 조치내역 : 재결선 후 출력전압 및 연동상태 정상 확인

- 출장비 165,000원 발생에 따라 지급 예정