문서번호	운영과-9004
결재일자	2016.10.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
박한수		정종기	10/28 代한병연
협 조

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 건식탈황탑 황화수소 제거효율이 급격히 저하 탈황제 교체시기가 도래되어 아래와 같이 긴급 교체하고자 보고합니다.

점검현황

점검일시 : 2016.10.26 ~ 10.28

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영

점검내용 : 소화가스 탈황설비 운영상태 및 황화수소 제거효율 점검

탈황탑 시설현황

시설명	형식	시설용량	수량	설치년도	탈황제	비고
제3처리장 건식탈황탑	건식 / 카트리지형	57,600 (㎥/일)	6조	2000 ~2001년	산화철(고상)

점검내용

제3처리장 건식탈황탑은 소화조에서 발생되는 소화가스내 유해성분인 황화수소(H2S)를 1차 제거 한 후 도시가스 정제시설과 슬러지 건조시설, 가온보일러설비에 상시 공급하는 주요설비로서

현제, 제3소화조에서 발생되는 소화가스 내 황화수소 농도가 1,560PPm 이내 고농도로 발생되고 건식 탈황탑의 황화수소 제거효율 저하로 도시가스 정제시설 공급기준(50PPM)에 초과되어 탈황제 긴급 교체가 요구됨.

- 황화수소 제거율(‘16.10.18 기준) : 유입 1,560 PPM → 유출 1,120 PPM (28%)

조치계획

건식탈황탑 황화수소 제거효율 저하로 교체시기가 도래된 탈황탑 6개조에 대해 긴급으로 탈황제를 교체하여 효율개선.

탈황제 충진용 카트리지 : 24개소 (6조 × 4개/조당)

탈황제는 관급으로 지급하여 교체시행

폐 탈황제 폐기물은 처리전문 업체와 별도 계약으로 시행

도시가스사(예스코) 소화가스 정제시설 정비 및 보수기간(‘16.11.2.~11.3)과 연계하여 교체시행

건식탈황탑 하단부 수분제거를 위해 충진한 여과제는 운영상태에서 성능 및 상태를 확인할 수 없는 관계로 재 사용하여 교체하고 향후 교체하고자 함.

소요예산 및 발주방법

소요예산(예정) : 14,720천원

- 건식탈황제 교체비 : 4,800천원

- 중기사용료 : 2,600천원

- 폐 탈황제 및 활성탄 폐기물처리비 : 7,320천원

예산과목 : 물재생시설운영, 중랑물재생센터운영 오니처리유지보수,    시설비및부대비, 시설비

발주방법 : 전문업체에 의뢰하여 소액 전자세금계산서로 시행

(안전행정부 예규 제26호). 끝.