함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보[중계역~노원구민회관간 노후 송배수관 정비공사]

1. 급수운영과-23674호(2016.10.27.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 『노원구관내 중계역~노원구민회관간 노후 송배수관 정비공사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 노원구관내 중계역~노원구민회관간 노후 송배수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	중계동 513 ~ 508	2016.10.28. (15:00~15:20)	노원구 중계동 508 앞 (노원구민회관 앞 퇴수밸브)	0.19	0.20	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	10/28 代조기열
협조자
시행	행정지원과-23195	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개