수배전반 모타기동반 점검일지

문서번호 :	원수관리과-2607	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2016.10.28.
			박승오	김효준	10/28 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016. 10.28 (금)

1-1. 강북 수배전반                                       실내온도:21[℃]

22.9KV 수전반 <EHV-1A>		22.9KV 수전반 <EHV-2A>		22.9KV 수전반 <EHV-4A>
GCB	22.4	MOF	23.5	PF(1A)	22.7
CT	23.4	부스바	22.9	PT	23.1
케이블 단자	21.9	몰드상태	양호	TR(특고):주	21.9
SF6가스 상태	양호	-	-	TR(특고):예비	42.3
22.9KV 수전반 <EHV-5A>		22.9KV 수전반 <EHV-6B>		22.9KV 수전반 <EHV-1B>
GCB	22.1	GCB	22.1	GCB	21.8
CT	22.0	CT	23.0	CT	22.0
부스바	22.8	케이블 단자	23.2	케이블 단자	23.0
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-GM2>		6.6KV 수전반 <HV-L3>		저압수전반 <LV-M2>
VCB	26.1	VCB	23.6	ACB	24.9
CT	25.2	CT	23.4	CT	24.6
PT	25.3	PT	27.8	PT	30.5
케이블 단자	23.6	케이블 단자	22.7	케이블 단자	24.4

1-2. 강북 모터기동반

구 분		HV/G 1호	HV/G 2호	HV/G 3호	HV/G 4호	HV/G 5호	HV/G 6호	HV/G 7호	HV/G 8호	HV/G 9호	HV/G 10호	HV/G 11호
PT			26.7			27.1	26.8	25.1				26.9
기동리액터			24.4			23.9	23.5	24.2				23.1
VCB			23.9			23.1	23.1	24.2				23.2
VC			23.8			23.3	22.9	24.0				23.3
케이블 단자			23.6			23.4	22.8	24.5				24.3
기동반 CT			24.1			23.9	22.4	24.3				23.9
직렬 리액터	상		63.1			58.6	51.0	65.4				54.1
	하		-			48.1	-	-				48.6
방전 코일	상		46.8			50.1	49.1	38.9				50.0
	하		-			42.1	-	-				47.3
콘덴서	상		38.3			32.1	32.1	35.8				35.6
	하		-			32.2	-	-				32.0
콘덴서 CT			25.9			30.9	30.1	29.6				32.7

2-1. 뚝도 수배전반                                       실내온도:21[℃]

22.9KV 수전반 <EHV-1C>		22.9KV 수전반 <EHV-2C>		22.9KV 수전반 <EHV-3C>
MOF	23.5	PF(1A)	22.1	GCB	22.0
부스바	22.9	PT	24.8	CT	22.1
케이블 단자	23.0	-	-	부스바	22.1
몰드상태	양호	-	-	SF6가스 상태	양호
22.9KV 수전반 <EHV-4D>		22.9KV 수전반 <EHV-TIE-2>		22.9KV 수전반 <EHV-1D>
GCB	21.9	GCB	22.3	MOF	22.9
CT	22.5	부스바	22.0	부스바	22.2
케이블 단자	22.9	SF6가스 상태	양호	케이블 단자	22.8
SF6가스 상태	양호	-	-	몰드상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-DM2>		6.6KV 수전반 <HV/TIE-D1>
VCB	23.1	VCB	23.5	TR(특고):주	21.8
CT	22.9	부스바	23.4	TR(특고):예비	25.9
PT	24.2	-	-	-	-
케이블 단자	22.7	-	-	-	-

2-2. 뚝도 모터기동반

구 분		HV/D 1호	HV/D 2호	HV/D 3호	HV/D 4호	HV/D 5호	HV/D 6호	HV/D 7호
PT		27.8
기동리액터		23.4
VCB		22.8
VC		22.6
케이블 단자		22.7
기동반 CT		23.4
콘덴서	상	34.9
	하	-
직렬 리액터	상	56.9
	하	-
방전 코일	상	44.3
	하	-
콘덴서 CT		33.1

3-1. 구의 수배전반                           실내온도:1층:22[℃],  2층:20[℃]

22.9KV 수전반 <EHV-1E>		22.9KV 수전반 <EHV-2E>		22.9KV 수전반 <EHV-3E>
GCB	19.7	MOF	20.9	PF(1A)	20.0
CT	20.1	부스바	19.9	PT	23.7
케이블 단자	19.7	몰드상태	양호	TR(특고):주	19.7
SF6가스 상태	양호	-	-	TR(특고):예비	27.3
22.9KV 수전반 <EHV-4E>		22.9KV 수전반 <EHV-5F>		22.9KV 수전반 <EHV-1F>
GCB	19.6	GCB	20.1	GCB	19.8
CT	21.6	CT	20.2	CT	19.8
부스바	20.0	케이블 단자	19.7	케이블 단자	19.7
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-KM2>		6.6KV 수전반 <HV-L3>		저압수전반 <LV-M2>
VCB	22.7	VCB	21.6	ACB	22.3
CT	22.9	CT	21.7	CT	22.1
PT	23.1	PT	23.5	PT	23.8
케이블 단자	22.9	케이블 단자	21.9	케이블 단자	22.2

3-2. 구의 모터기동반

구 분	HV/K 1호	HV/K 2호	HV/K 3호	HV/K 4호	HV/K 5호	HV/K 6호
PT				23.9
기동리액터				22.8
VCB				23.7
VC				23.6
케이블 단자				23.2
기동반 CT				23.3
직렬 리액터				59.2
방전코일				37.8
콘덴서 CT				32.4
콘덴서				32.1