문서번호	급수운영과-29871
결재일자	2016.10.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김효경		유명은	10/28 김정수
협조

천왕2지구 국민임대주택단지 조성사업

인수․인계 전 사전 합동점검(2차) 결과 보고

2016. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

천왕2지구 국민임대주택단지 조성사업

인수․인계 전 사전 합동점검(2차) 결과 보고

서울도시주택공사 시행하는 『천왕2지구 국민임대주택단지 조성사업』과 관련하여 상수도시설을 합동점검(2차) 후 점검내용 및 조치사항을 다음과 같이 보고드림.

※ 관련공문 : 서울도시주택공사 기반시설사업부-4007

1	천왕2지구 국민임대주택단지 조성공사 공사현황

□ 천왕2지구 국민임대주택단지 공사개요

❍ 위    치 : 서울특별시 구로구 오류2동(천왕동)

❍ 발 주 처 : 서울도시주택공사(구 SH공사)

❍ 도 급 사 : 대금종합건설(주), ㈜정민종합건설

❍ 공사기간 : 2010. 2. 18 ~ 2014. 9. 30.

❍ 상수도관 현황 : D=50 ~ 600㎜, L≒ 3.6㎞(추가시공포함)

❍ 위치도

2	상수도시설물 합동점검(2차)

□ 점검 개요

❍ 점검규모 : 상수관로(11개구간, 연장 L≒3.62㎞)

,제수밸브 33개소, 퇴수밸브 8개소, 공기밸브 9개소 등

❍ 점검일시 : ’16. 10. 27(목)

❍ 점 검 자 : 강서수도사업소, 서울도시주택공사

- 강서수도사업소 : 김효경, 김정래, 이돈영

- 서울도시주택공사 : 박수영, 박광훈, 시설물보수업체 3명(서울도시주택공사 연간단가업체)

□ 점검 시행

❍ 중점점검 사항

- 당초 승인조건과 부설된 상수도시설물 현황 일치여부

- 상수도 시설물(관로, 밸브류 등) 설치상태

상수도시설물(철개점검)	상수도시설물(밸브점검)	상수도시설물 점검계획 회의

□ 점검 결과

❍ 상수도시설물 점검결과 주요지적사항(1~11구간, 12개소)

- 퇴수변 퇴수관로 하수관연결 시공(1개소)

- 철개교체(제수변, 퇴수변, 배기변) ,맨홀 토사제거, 맨홀 양수작업, 분기밸브 매몰 등

※ 붙임자료 참고(상수도시설물 지적사항 사진대지)

□ 점검결과 후 조치계획 및 향후계획

❍ 점검시 발견된 정비사항은 서울도시주택공사(구 SH공사)에 보수 요청.

❍ 조치완료 후 인수․인계를 위한 사전 준비자료[시설물점검 조사서(추가공사분), 상수도시설물 속성자료(추가공사분), 준공사진첩 등 준공서류일체를 확보 후 인수․인계 시행.

❍ GIS측량의뢰(추가공사분-서울도시주택공사 원인자) 시행.

붙임 : 상수도시설물 지적사항 사진대지 1부. 끝.