		송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신설 소화전 검수 지시(알림)

1. 강동수도사업소 급수운영과-19461(‘16.10.14.)호“소방용수시설 신설 내역 통보”

2. 위와관련 신설 소화전 설치 완료에 따른 검수 계획을 다음과 같이 안내하니, 해당부서는 현장확인 후 2016. 11. 04(금)한 붙임 서식의 검수 결과서를 재난관리과(대응총괄팀)로 제출하여 주시기 바랍니다

◯ 신 설 : 소화전 2개소(잠실1, 운동장1)

3. 확인사항

가. 지상식 소화전 몸통 기울기, 수평상태 및 출수구에 호스연결 시 장애 유무

나. 지하식 소화전 스탠드파이프 연결 시 장애 유무

다. 본체 및 제수변 스핀들의 부품간 연결상태 및 정상 작동여부 등

라. 위치도, 사진 등 119행정정보시스템에 입력되는 필수자료 수집

마. 기타 시방서(붙임2)에 의한 소화전 공사 적정여부 등

붙 임  1. 신설 소화전 검수결과서 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장
담당자							정용석			대응총괄팀장					곽흥운					재난관리과장					10/28 심대신
협조자
시행			재난관리과-9114									(						)		접수											(						)
우	05737					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-431-6119					/													/	부분공개(5)