	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 『재난대응편(3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1188(2016.2.17.)호 『2016년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획 보고(통보)』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	소방용수	식별	위 치	고장내용	사용가부	고장일	비고
1	266호	지하식	광진구 구의동 242-44	지하식 소화전 내 배수불량	사용가	2016.10.10
2	474호	지상식	광진구 광나루로635-0	소화전몸통 스핀들 고장	사용가	2016.10.11
3	598호	지하식	광진구 구의로 47길 9	배수불량	사용가	2016.10.11
4	301호	지하식	광진구 구의로 51길 1	배수불량	사용가	2016.10.11
5	15호	지하식	광진구 구의로 9길 15	스핀들 완전 잠김 불량 및 배수불량	사용가	2016.10.10
6	49호	지하식	광진구 구의동 221-1	배수불량 수리요	사용가	2016.10.11
7	244호	지상식	아차산로78길72	소화전몸통이 지면에 과하게 매몰	사용가	2016.10.11

붙 임  현지확인보고서 양식(266호)외 6부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	최종경		진압1대장	이병용		지휘1팀장	박효근		현장대응단장	10/28 라수찬
협조자
시행	현장대응단-9753	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개