문서번호	기전과-13994
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하호영		代하상철	10/26 박재경
협조
	주무관		장기윤

『오목지하차도 수배전반 제작구매 설치』

물품 중간검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10. 26

강서도로사업소

기전과

물품 중간검사 결과보고

2016년 사업중 “오목지하차도 수배전반 제작구매 설치”와 관련하여 수배전반 제작상태 및 성능시험 등을 확인하기 위한 제조업체 공장을 방문하여 중간검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업 개요

○ 건    명 : 오목지하차도  수배전반 제작구매 설치

○ 사업기간 : 2016. 7. 19～ 2016. 11. 16

○ 사 업 비 : 57,000천원

○ 계 약 자 : 한국전기신기술협동조합(제조업체 ㈜신한중전기)

○ 규     모 : 수배전반 제작 4면

□ 중간검사 개요

○ 검사일시 : 2016. 10. 24(월) 14:00~17:00

○ 검사장소 : 한국전기신기술협동조합(인천광역시 남동구 호구포로

74번길 141 고잔동,남동공단 164BL-5L)

○ 검 사 자 : 강서도로사업소 기전과 하호영,장기윤

□ 외관검사 및 기기별 작동시험 실시

○ 외관검사 결과

- 판넬 내부 ATS 아크릴 커버 설치

- 판넬 내부 케이블 결선상태 : 양호

○ 작동시험 결과

- 차단기(ACB, NCCB, ELB) 및 ATS 동작시험 : 이상없음

- 디지털 집중표시 제어장치(PRDS-25) 동작시험 : 이상없음

○ 기타 사항

- 판넬내부에 회로 결선도면 코팅처리 후 비치토록 지시

- 판넬내부에 히터 회로 추가 설치

□ 보고자 의견

○ 현장 검사결과 수배전반 외관 및 구성 기기별 작동시험을 실시 한 결과 특별한 문제점은 없었으므로 납품기한내 현장반입 및 설치. 시험을 완료할 수 있도록 지시코자 함.

붙임 ： 1. 현장사진 1부.

2. 중간검수 회의록 1부. 끝.