함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	고압가스 안전관리 일지(10/17 ~ 10/23)

고압가스 안전관리 일지를 붙임과 같이 보고합니다.

염 소	□ 1염소실 ○ 2계열 염소용기 교체 (납패킹 사용), 공병 4개 출고 및 염소약품 4톤 입고 (10/17) ○ 기화기 1호 압력스위치 및 손상된 파열판을 부품번호 U24910으로 교체 ○ MCC반 절연저항 등 자체 전기안전관리점검 (시설과 박종철 외 2명) : 기화기와 후염소 교반기 등 확인결과 특이사항 없음. ○ 공기호흡기 보관실 주변 청소, 공기호흡기용 충전기 콤프레샤 시운전 및 충전 □ 2염소실 ○ 후염소 투입기 A호 → 투입기 B호로 교체 운전 ○ 가압식 막여과 염소투입량 0.7Kg 일때 흡입진공 17 inchHg □ 공통사항 ○ 중앙제어실 알람 메시지 표출(화면표출, 음성표출, 경광등) 작업 완료 : 시험 test 결과 특이사항 없음. ※ 기 타 : 산소 및 이산화탄소 설비 점검 - 2산소 저장탱크 압력강하 작업 및 가스투입설비 누설점검
산 소	○ 1,2정수 산소 공급배관 성애 제거 ○ 1,2정수 가스 저장탱크 및 주입시설 가스누설 점검 ○ 1정수 공기압축기 응축수 제거 ○ 1정수 오존가스배관 및 체크밸브 교체 : 시설과 ○ 1정수 PLC 건전지 교체 ○ 1정수 냉각수 펌프 커플링 교체 ○ 2정수 공기압축기 B호 수리 - 흡입밸브, 패킹, 조인트,솔로레이드 밸브 교체 ○ 2정수 오존발생설비 정지(10월4일~) : 활성탄 재생 작업 ○ 2정수 가스저장탱크 압력 강하작업 : 저장탱크 폭팔 방지
이산화탄소	○ 가스 저장탱크 및 시설 가스누설 점검 ○ 기화기 및 투입시설 점검 ○ 이산화탄소 입고 : 16톤(3차) - 구매 : 64톤(2016-8회), 잔량 16톤

특이사항

붙 임 : 1. 염소, 산소, 이산화탄소 안전관리 일지. 끝.

주무관							이경철			전문관					안기열					정수과장					10/26 이종규
협조자
시행			정수과-12324									(						)		접수											(						)
우	07200					서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5646						/전송			02-3146-5691					/													/	대시민공개