문서번호	정수시설과-3494
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
강석윤		임두선	10/31 이달영
협조
	주무관		김종훈

크레인, 압력용기 자체 안전점검 계획

2016. 10.

구의아리수정수센터

정수시설과

크레인, 압력용기 자체 안전점검 계획

정수센터에서 사용중인 크레인, 압력용기에 대한 자체 안전점검 계획 실시하여 안전사고를 예방하고 설비운영에 철저히 하고자 함.

1		관련법규

□ 「산업안전보건법」 제36조(안전검사)

□ 「산업안전보건법 시행령」 제28조의6(안전검사 대상 유해·위험기계 등)

2		설비현황

□ 설비현황: 3종 31대

총대수	크레인	호이스트	압력용기	비고
31	3	20	8

※ 세부사항 붙임 참조

3		추진계획

□ 추진방향

❍ 성능과 안전도 확보를 위한 공인기관 안전검사 시행

- 대상 및 주기

안전검사 대상		검사주기
크레인·호이스트 2톤이상	압력용기 0.2Mpa이상	최초 3년, 이후 2년마다

❍ 크레인·압력용기 등 자체 안전점검 시행으로 안전사고 예방

□ 자체 안전점검 추진계획

❍ 안전점검 주기

일상점검	정기점검
수시	2회/년(상반기, 하반기)

❍ 점검내용: 붙임 점검표 참조

- 크레인, 호이스트: 주행레일 등 6개 항목

- 압력용기: 외관상태 등 3개 항목

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 자체인력으로 조치

- 전문기술을 요하는 사항은 제작업체와 합동점검 후 조치

- 구의재건설 분야 안전점검 지적사항에 대해서는 시공사 통보

※ 2016년 하반기 자체 안전점검 시행

- 점검기간: 2016. 11. 2. ∼ 11. 8.(5일간)

- 점 검 반: 총 7명

·기계분야 : 김종훈, 강석윤, 김덕현, 장세공, 박재완

·전기분야 : 문강수, 허도영

4		행정사항

□ 2016년 하반기 공인기관 안전검사 시행예정

❍ 시행일자(예정): 2016. 12월중.

❍ 대상설비: 압력용기 1대, 크레인 1대, 호이스트 3대

붙임: 1. 유해·위험기계 설비현황 1부

2. 유해·위험기계 점검표 1부.  끝.