	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	돈의문1구역 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 결과 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-9123(2016.10.26.)호『돈의문1구역 소방용수시설 이설 완료 검수 수정 알림(40개소)』와 관련입니다.

2. 우리서 현장대응단 관내 소방용수시설 중 돈의문1구역 도시환경 정비사업으로 인한 소화전 이설공사가 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상 : 총 16개소 (붙임1 참조)

나. 검수기간 : 2016. 10. 26. ~ 2016. 10. 30.

다. 검수사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

라. 검수 결과

검수 대상	검수 결과	불량 내역
지상식 (2개소)	양호 1 불량 1	·소화전→ 제수변 깊이 약 2.0m (시방서와 맞지 않음)
지하식 (14개소)	양호 13 불량 4	·소화전→ 소화전 전실 내 토사 유입되어 있음. ·소화전→ 제수변 깊이 약 1.8m ·소화전→ 제수변 깊이 약 1.6m ·소화전→ 제수변 깊이 약 1.8m
총 계	16

붙임  1. 검수 확인 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김도현		진압1대장	김병옥		지휘1팀장	정찬광		현장대응단장	10/31 代정찬광
협조자
시행	현장대응단-9355	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화	027340119	/전송	027390118	/	odumac79@seoul.go.kr	/	대시민공개