문서번호	서울특별시공무원수련원-7981
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규	곽재덕	10/31 김양수

(10월)기계 안전교육

2016년 10월

서울특별시 공무원수련원

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2016년도 10월  31일 월요일

□ 교육내용 : 보일러 운전중 이상압력 발생시 긴급 압력방출장치

♠ 압력방출장치

1 안전밸브의 개수

보일러에 부착되어 있는 이상압력 방출밸브	이상압력 방출밸브

(1) 증기보일러에는 2개 이상의 안전밸브를 설치하여야 한다. 다만             전열면적 50㎡ 이하의 증기보일러에는 1개 이상으로한다

(2) 관류보일러에서 보일러와 압력방출장치와의 사이에 체크밸브를 설치할      경우 압력방출장치는 2개 이상이어야 한다.

2 안전밸브의 부착

-: 안전밸브는 쉽게 검사할 수 있는 장소에 밸브축을 수직으로 하여 가능한 보일러의      동체에 직접 부착시켜야, 안전밸브가 부착된 보일러 동체 등의 사이에는 어떠한       차단밸브도 있어서는 안된다

3 안전밸브 및 압력방출장치의 용량

-: 안전밸브 및 압력방출장치의 용량은 다음에 따른다

(1) 안전밸브 및 압력방출장치의 분출용량은 압력방출장치기준에 따른다

(2) 자동연소제어장치 및 보일러 최고사용압력의 1.03배 이하의 압력에서       급속하게 연료의 공급을 차단하는 장치를 갖는 보일러 출구의 최고사      용압력 이하에서 자동적으로 작동하는 압력방출장치가 있을 때에는 동      압력방출장치의 용량(보일러의 최대증발량의 30%를 초과하는 경우에는      보일러 최대증발량의 30%)을 안전밸브용량에 산입할 수 있다.

4 안전밸브 및 압력방출장치의 크기

-: 안전밸브 및 압력방출장치의 크기는 호칭지름 25A이상으로 하여야한다      다만, 다음 보일러에서는 호칭지름 20A이상으로 할수 있다.

(1) 최고사용압력 1㎞/㎠이하의 보일러

(2) 최고사용압력 5㎞/㎠이하의 보일러 동체의 안지름이 500㎜ 이하ㅇ이며      동체의 길이가1,000㎜ 이하의 것

(3) 최고사용압력 5㎞/㎠이하의 보일러로 전열면적 2㎡이하의 것

(4) 최대증발량 5t/h 이하의 관류보일러

(5) 소용량강철제보일러, 소용량주철제보일러

교육대상자	윤 종 선	전 영 빈