문서번호	운영과-8197
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
조계진		10/31 박종길
협 조

2016년도 하반기

저수조청소 및 수질검사 완료보고

2016. 10

북서울미술관

(운영과)

저수조청소 및 수질검사 완료보고

수도법에 따라 일년에 상.하반기 실시하는 저수조청소 및 수질검사관련하여, 하반기 작업을 완료하고 결과를 보고함.

1. 설비현황

□ 저수조현황

시설위치	용 도	크 기(L×W×H)	용 량(ℓ)	비 고
지하2층 기계실	생활용수 및 소방용수 저장수조	12.000 × 6,300 × 2,800	160,000	160톤

2. 청소개요

〇 청소일시 : 2016. 10. 24.(월)

〇 청소업체 : 한국방역청조기업(대표 - 전병업)

〇 작업인원 및 장비 : 3명, 고압세척기1조, 기타 세척용품.

〇 작업내용

- 물사용량이 적은 월요일(휴관일)작업 시행

(물사용 불편없도록 작업중 시수를 직접 사용처에 공급함)

- 소화용수와 병행사용하는 구조로 화재 대비하여 1/2씩 나눠서 작업.

- 작업자 위생 및 안전관리 감독 철저.

〇 작업결과 : 특이사항 없이 완료함.

〇 소요예산 : 679,800원 (상반기와 동일)

3. 수질검사

□ 검사 개요

〇 관련법규

- 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조

- 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제11조

※ 위 관련법에 따라 매년 1회 이상 정기검사 시행

〇 검사일시 : 저수조 청소후 1주일후

〇 검사업체 : ㈜ 미래수질연구원 (국가공인 먹는물 수질검사기관 34호)

〇 검사결과 :

- 검사항목

검사항목	검사기준
일반세균	100 CFU / mL 이하
총 대장균군	불검출 / 100mL
분원성대장균 / 대장균	불검출 / 100mL
유리잔류 염소	4.0 mg / L 이하
수소이온농도	5.8 – 8.5
탁 도	0.5 NTU 이하

4. 행정사항

〇 수도법 제22조의5에 따라 저수조 청소 및 수질검사 결과를

서울시 북부수도사업소로 통보.

● 붙임 : 견적서. 1부.

저수조청소작업사진. 1부