문서번호	총무과-12998
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
염윤섭		황차호	11/01 권영섭
협 조
	★주무관			이진섭
	주무관			손명환
	주무관			김종민

본관 10월 전기설비 월간점검 결과 보고

2016. 10.

서울시립미술관

(총무과)

본관 10월 전기설비 월간 점검 결과 보고

미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련규정

○ 전기시설물 안전관리 계획(총무과-492, 2016.01.14.)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016년 10월 31일

○ 대    상 : 서소문 본관

○ 점 검 자 : 염윤섭(전기안전관리자), 손명환, 김종민

○ 점검 내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 지하 2층 수장고 부점등 상태 점검

- 서소문본관 소방설비점검(R형 복합식수신기, 가스수신반 배터리외 다수)

○ 시설물 현황

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상3층 (13,434㎡)	특고압설비 22.9KV 1,700KVA	- 수변전설비 1식(수전반7면, 변압기3대) - 배전설비 1식(저압반7면,MCC반 5면) - 무정전전원장치(40KVA) - 비상발전기(600KVA) 1대 - 자동제어설비(기계․전력․조명) 1식

□ 설비 점검결과

○ 발전기 점검결과

- 발전기 기동상태 점검(이상없음)

- 연료 및 냉각수 상태 점검(이상없음)

- 냉각수 펌프 동작상태 점검(이상없음)

- 발전기 외관 및 누유, 누수상태 점검(이상없음)

○ 특고압반 및 저압반 점검결과

- 단로스위치(LBS), 피뢰기(LA), 계기용 변압 변류기(MOF),

전력용변압기(TR) 케이블접속, 온도, 변색 균열상태 점검 (이상없음)

- 진공차단기(VCB) 제어회로선 접속상태 점검(이상없음)

- 비상전원장치[UPS(93℃), 정류기(29℃)] 동작 및 온도상태 점검(이상없음)       - 전력용 콘덴서 상태 점검(이상없음)

- 전기원 안전교육 실시

○ 분전반 상태 점검 결과

- 분전반 상태 점검(이상없음)

· 분전반 단자 조임

- LCP, LCU 판넬상태 점검(이상없음)

○ 소방점검결과

- R형 복합식수신기 동작상태 점검(이상없음)

□ 점검 의견

○ 무정전전원장치(UPS) 내 온도 확인 [2016. 09. (90℃) →  2016. 10. (93℃)]

○ 변압기(TR) 외부 온도 확인 [2016. 09. (34℃) →  2016. 10. (29℃)]

붙임 : 1. 월간전기점검표 1부.

2. 월간점검사진 1부.