문서번호	현장민원과-17543
결재일자	2016.11.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
정상호		한병주	11/01 박철규
협조

『건영2차아파트』

공용배관 교체공사 설계내역서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

북부수도사업소

『건영2차아파트』

공용배관 교체공사 설계내역서 검토 보고

건영2차아파트 노후 급수배관 교체공사 신청에 따라 제출된 설계내역서를 검토하고 조치계획을 보고 드림

□ 개   요

○ 아파트명 : 건영2차아파트

○ 주    소 : 노원구 덕릉로 517(중계동 515-2)

○ 건물현황

- 건축규모 : 6개동 742세대(14 〜 15층)

- 허 가 일 : 1988. 12. 30.

- 사용승인 : 1991. 01. 10.

- 세대현황

구분	규모	세대수	비 고
6개동	14층 ~ 15층	742	연면적 : 73,388.89㎡
101동	지하1층지상14층	112
102동	지하1층지상15층	120
103동	지하1층지상15층	120
104동	지하1층지상15층	120
105동	지하1층지상15층	150
106동	지하1층지상15층	120

****************************

*************************

****************************************

**************************

*************************.

******************************

************************************

□ 그간 추진사항

○ 공용배관 현장 조사 : 2016. 01. 07

-  조 사 자 :  시설주사 장용수, 지방기계운영주사보 안광성

-  조사결과 및 조치내용

· 공용배관이  아연도강관으로 현재 부식이 진행되고 있으며 누수도 발생되고 있어 노후배관을 교체토록 아파트관리소장 및 입주자대표회의에 안내하고 공사비지원절차 및 지원금액 산정방법 등 안내

○ 수도배관교체공사 설계서 제출 : 2016. 10. 31

○ 공사비 지원신청 : 2016. 10. 19

□ 공사비지원검토

○ 설계내역서

********************

**********************************

******************************

< 단위 : m >

구경 (mm)	계	옥외배관공사	펌프실배관공사	동지하 및입상관
계	4,429	335	192	3,902
15	439			439
20	86		31	55
25	162			162
30	646	45		601
40	770			770
50	1,145			1,145
60	88			88
80	542	16		526
100	137	35		102
125	60	46		14
150	164	48	116
200	190	145	45

- 검토결과

구분	설계서공사비	사업소검토공사비	비고
공사비	487,271,400	436,260,000	- 부스타 펌프공사비 제외

○ 지원금검토

- 공사비의 80% : *******************************

- 세대당 40만원 :******************************

※ 지원기준 : 공용배관 공사비 지원금액은 실제 소요 공사비의 80%

와 세대당 40만원 을 비교하여 낮은 금액지원

-**********************

***********************************

□ 향후계획

*******************************************

******************************

************************

***********************

*************************

*붙임  1. 옥내급수관 공사비 지원신청서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 컨설팅보고서 1부.

4. 배관사진 1부.

5. 설계내역검토서 1부.

6. 공사예정도면 1부. 끝.