함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	강북구청장(푸른도시과장)
(경유)
제목	공원 음수대 수질검사 결과 부착 알림

1. 강북구청 푸른도시과-18436호(2016.11.01.)와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 우리사업소에서 2016.10.26.(수) 수질검사를 실시하고 정식 통보전 유선으로 사전 안내하고 귀 청에서 단수조치한 오동근린공원내 구봉놀이터 음수대의 수질검사 결과를 부착 하였음을 알려 드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 수질기준 초과 음수대 내역

- 수질검사 일자 : 2016.10.26.(수)

- 검사결과

시설명	소재지	탁도	잔류염소	pH	철	구리	판정
		0.5NTU 이하	4.0㎎/ℓ 이하	5.8∼8.5	0.3㎎/ℓ 이하	1.0㎎/ℓ 이하
오동근린공원 (구봉놀이터)	강북구 송중동 산25-43	0.65	0.00	7.0	0.35	0.03	부적합

붙임  오동근린공원(구봉놀이터) 음수대 수질검사 결과 부착 사진 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	11/01 정의석
협조자
시행	행정지원과-23434	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개