보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	박장진	11/01 김수영

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 다산콜센0터 민원(응답소)이 접수되어 현장 조사 후 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 11. 01.

보고자 : 지방시설서기보  김선찬

중부수도사업소장 귀하

1. 민 원 제 목 : 신축건물에 대한 급수 관련 진정서 민원

2. 민 원 현 황

○ 접수일시 : 2016.10.27. (접수번호 : **************)

○ 민원인주소 : ***************

○ 민 원 인 : ***

○ 민원내용 : 민원인 거주지 인근 신축건물에 대한 급수관 분기시 골목길 배관           협소에 따른 민원인 주택 소출수 발생 우려.

3. 보고사항

○ 신축건물은 막다른 골목에 위치하며 골목에는 14가구가 급수중이나, 배(급)수관이 50mm로 신축건물 급수(16가구, 40mm 소요)시 주변 가구 소출수가 우려됨.

○ 신축건물 현장 관계자와 협의결과 급수(인입)위치 변경 가능하며, 당초 인입 위치 반대편인 배수관 150mm에서 분기 시 민원은 해결될 것으로 사료됨.

4. 조치의견

○ 상기와 같이 신축건물 급수(인입)위치 변경하는 내용을 민원인에게 설명하고  이해 설득하여 민원을 종료코자 함. 끝.