문서번호	정수과-12516
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개

전문관	주무관	정수과장		영등포아리수정수센터소장	결재
안기열	이경철	이종규		11/01 이성락
협 조
	행정관리과장		안창수

1·2정수장 가스투입설비 정비계획

정수처리된 아리수를 안정적으로 공급하기 위해 우리 정수센터 1정수장 후염소 투입기 1호 파워 서플라이 보드 및 2정수장 오존 설비 중 누출되는 역지변 등을 교체 정비하고자 함.

1. 금회 정비 내역

가. 1염소실

○ 자동투입 불가한 후염소 투입기 1호의 파워 서플라이 보드(164B130U03) 교체

○ 기화기 1호 압력스위치 및 파열판 교체에 필요한 부품은 정수센터 재고품 사용

나. 2오존 투입실

○ 생성된 오존가스 주입배관의 체크밸브(SUS 316L × 40A와 플랜지 연결 제조품) 누출로 교체 정비

- 설치년도는 2010년 9월로 오존가스 누출 사고 예방을 고려 신속 정비 필요

다. 후염소 급속분사 교반기 20Hp 2대 정비

○ 12월 정비 예정

2. 조치계획

가. 정비기간 : 작업지시일로부터 45일

나. 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사(연간단가) 계약업체(동방수기)에 작업 지시       하여 신속한 정비로 정수처리 운영에 만전을 기하고자 함.

▶ 본부 수질과-3332(‘16.4.12)호 정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사 계약 체결

다. 염소가스 투입시설 유지관리 집행잔액 7,204천원을 금회 정비(4,543천원)에 사용하고자 함.

3. 정비내역서

가. 소요금액 : 4,543천원

나. 내역서                                                        (단위 : 천원)

정 비 대 상	금 액	비 고
1염소실 후염소 투입기 1호, 기화기 1호	2,172	1정수장
2오존 투입실 역지변 1식 교체	2,021	2정수장
후염소 급속분사 교반기 20Hp 2대	350	정수장
총 계	4,543	-

4. 붙  임

가. 정비공사 소요금액 내역서 1부.

나. 1염소실 후염소 투입기 1호 고장발생 보고 〔정수과-11964(‘16.10.17)호〕

다. 고장난 2오존 주입설비 역지변 사진 1부. 끝.