문서번호	운영과-9109
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방공업사무관대우	운영과장
차현홍		김용찬	11/02 정종기
협 조
	★주무관			이도훈
	주무관			김병기

#2고도처리장 재이용수펌프 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

중랑물재생센터

(운영과)

#2고도처리장 재이용수 펌프 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

#2고도처리장 청계천 용수공급동 지하 기계실에 설치되어 있는 #3, #4처리장 재이용수 공급용 펌프가 장기간 가동에따른 고장이 발생하여 조속히 수리 하고자 함.

Ⅰ		정비대상

위 치	기기명	규격	정비대상	비고 (설치년도)
청계천 용수공급동 지하 기계실	#3,#4처리장 재이용수 공급펌프	6㎥/min (75Kw)	2호 고장	2007년

Ⅱ		점 검 결 과

점 검 자 : 주무관 윤상철, 차현홍, 강왕구

장시간 가동으로 인한 베어링고착, 씰누수, 배관부식으로 누수, 후렌

지 파손

점검사진

분해 점검	후렌지 파손

Ⅲ		조치계획

#3, #4처리장 재이용수 공급펌프는  예비펌프로 대체 가동하고,

고장난 펌프(2호)는 베어링, 메커니컬씰, 후렌지 교체수리 시행.

소요예산 : 3,069,000원

예산과목 : 중랑물재생센터 운영, 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 시설비(소규모 수선비)

붙 임 : 1. 견적서 각 1부.  끝.