함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시간 외 근무 인정(선우배수지 통신이상 복구조치)

우리사업소 관내「선우배수지 통신이상에 따른 복구 조치」현장 출동 복구

조치 등 아래와 같이 시간 외 근무하였음을 보고합니다.

□ 시간 외 근무 관련 내용

위 치	선우배수지
출동/복구일시	‘16.11.01(화)18:00 ~ ’16.11.02(수)24:30
시간 외 인정 시간	‘16.11.01(화)18:00 ~ ’16.11.01(화)23:00
근 무 자	오충환
이상/복구내용	- 선우배수지 주변 한전 전주 이설 공사후(09시~19시) 전원이 투입됐으나 선우배수지 통신이상 신호가 발생해 현장출동 - 자체 복구가 불가해 자동제어 긴급복구업체 요청 점검결과 PLC파워 장치 고장 확인 - 부품 수급후 교체 정상제어 확인 후 철수(24:30분)

□ 현장 통신이상/복구사진

관악구민방위교육장 앞 한전 전주 이설작업현장	선우배수지 PLC 에러 고장 확인(제어실 감시불가)

자동제어 긴급복구업체 요청 다방면으로 점검 조치 중
점검결과 PLC파워 고장 확인 부품 수급후 교체	REM표시로 PLC정상동작 확인 철수(24:30분)
끝.

주무관	오충환		기전팀장	윤덕묵		시설관리과장	천성훈		남부수도사업소장	11/02 代이두영
협조자	주무관	박창남
시행	시설관리과-30391	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 노량진로 247 노량진배수지	/
전화	02-3146-4680	/전송		/	llica819@seoul.go.kr	/	대시민공개